Problema N°1

Resolución

- En primer lugar, determinamos el nivel de luminancia media Em

Etotal=Emedia+Enatural   (1)

Como la iluminancia natural es de cero lux, queda:

Etotal=Emedia+0 lux

Emedia=150 lux     (1)

- Luego determinamos el índice del local a iluminar. En este caso, la alutra “h” a considerar comprende los 2,5 m por encima del suelo (altura de la instalación a diseñar) y los 0,76 m sobre el suelo (plano de trabajo). Queda:

h=2,5-0,76m=1,74 m   (2)

queda el índice:

k=a*bh*a+b=30*12m21,74m*30+12m=4,92≈5   (3)

Se aproximó el índice a 5 para su uso en la tabla y evitar la interpolación.

- Según los coeficientes de reflexión en el enunciado, tenemos techo (0,5) y paredes (0,3).

- Determinamos coeficiente de utilización fu, mediante el uso de k (3) y coeficientes de reflexión. Evalúo las 3 luminarias.

|  | Luminaria 1 | Luminaria 2 | Luminaria 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| fu | 0,56 | 0,48 | 0,44 |

- Determino factor de mantenimiento fm; en este caso es dato;

fm=0,5

- Calculo superficie “S” (rectangular).

S=30m*12m=360m2    (4)

- Calculamos el flujo luminoso total ∅t

∅t=Em*Sfu*fm    (5)

Reemplazo los valores anteriormente calculados en (5)

∅t1=150 lux*360m20,56*0,5*1lm1m2*1lux=192857lm     (6)

∅t2=150 lux*360m20,48*0,5*1lm1m2*1lux=225000lm  (7)

∅t3=150 lux*360m20,44*0,5*1lm1m2*1lux=245454lm  (8)

- Calculo el número de lámparas necesarias por caso “N”:

Nx=∅tn*∅l

Donde

- N es el número de luminarias.

- ∅t es el flujo luminoso total.

- ∅l es el flujo luminoso de una lámpara.

- n es el número de lámparas por luminaria (asumimos en este caso como 1).

N1=192857 lm1*2520 lm≈77

N2=225000 lm1*2520 lm≈90

N3=245454 lm1*2520 lm≈98

- Estudiamos los parámetros de la instalación, junto con el lugar.

|  | Luminaria 1 | Luminaria 2 | Luminaria 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ancho |  |  |  |
| N Luminarias | 4 | 6 | 6 |
| Separación (m) | 3 | 2 | 2 |
| Separación de paredes (m) | 3/2=1,5 | 1 | 1 |
| Largo |  |  |  |
| N Luminarias | 10 | 15 | 16 |
| Separación (m) | 3 | 2 | 1,87 |
| Separación de paredes (m) | 3/2=1,5 | 1 | 0,93 |
| Cálculos |  |  |  |
| Separación máxima entre luminarias (m) | 0,8*Hm =0,8*1,74m = 1,39m | 0,8*Hm= 0,8*1,74 =1,39m | 0,6*Hm= 0,6*1,74 =1,04m |
| Cumple los Criterios | NO | SI | SI |
| Número total de luminarias | 4*10 = 40 | 6*15=90 | 6*16=96 |

Respuesta: podemos elegir entre la luminaria 2 o 3. Por la menor cantidad de lámparas y a igual potencia unitaria consumida, la opción más conveniente es la 2.

Problema N°2

Resolución

- En primer lugar, determinamos el nivel de luminancia media Em

Etotal=Emedia+Enatural   (1)

Como la iluminancia natural es de cero lux, queda:

Etotal=Emedia+0 lux

Emedia=150 lux     (1)

- Luego determinamos el índice del local a iluminar. En este caso, la alutra “h” a considerar comprende los 2,5 m por encima del suelo (altura de la instalación a diseñar) y los 0,95 m sobre el suelo (plano de trabajo). Queda:

h=2,5-0,95m=1,55 m   (2)

queda el índice:

k=a*bh*a+b=4*12m21,55m*4+12m=1,93≈2   (3)

Se aproximó el índice a 2 para su uso en la tabla y evitar la interpolación.

- Según los coeficientes de reflexión en el enunciado, tenemos techo (0,5) y paredes (0,3).

- Determinamos coeficiente de utilización fu, mediante el uso de k (3) y coeficientes de reflexión. Evalúo las 3 luminarias.

Resumidos los datos en tabla:

|  | Luminaria 1 | Luminaria 2 | Luminaria 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| fu | 0,33 | 0,39 | 0,39 |

- Determino factor de mantenimiento fm; en este caso es dato;

fm=0,5

- Calculo superficie “S” (rectangular).

S=4m*12m=48m2    (4)

- Calculamos el flujo luminoso total ∅t

∅t=Em*Sfu*fm    (5)

Reemplazo los valores anteriormente calculados en (5)

∅t1=150 lux*48 m20,33*0,5*1lm1m2*1lux=43636 lm     (6)

∅t2=150 lux*48 m20,39*0,5*1lm1m2*1lux=36923 lm  (7)

∅t3=150 lux*48 m20,39*0,5*1lm1m2*1lux=36923 lm  (8)

- Calculo el número de lámparas necesarias por caso “N”:

Nx=∅tn*∅l

Donde

- N es el número de luminarias.

- ∅t es el flujo luminoso total.

- ∅l es el flujo luminoso de una lámpara.

- n es el número de lámparas por luminaria (asumimos en este caso como 1).

N1=43636 lm1*4600 lm≈10

N2=N3=36923 lm1*4600 lm≈8

- Estudiamos los parámetros de la instalación, junto con el lugar.

|  | Luminaria 1 | Luminaria 2 |
| --- | --- | --- |
| Ancho |  |  |
| N Luminarias | 2 | 2 |
| Separación (m) | 2 | 2 |
| Separación de paredes (m) | 1 | 1 |
| Largo |  |  |
| N Luminarias | 6 | 5 |
| Separación (m) | 2 | 2,4 |
| Separación de paredes (m) | 1 | 1,2 |
| Cálculos |  |  |
| Separación máxima entre luminarias (m) | 1,1*Hm=1,1*1,55 =1,7 | 1,0*Hm=1*1,55=1,55 |
| Cumple los Criterios | SI | SI |
| Número total de luminarias | 2*6 = 12 | 2*5 = 10 |

Respuesta: podemos elegir entre la luminaria 1 o 2. Por la menor cantidad de lámparas y a igual potencia unitaria consumida, la opción más conveniente es la 1.

Problema N°3

Resolución: este problema se eligió para ser resuelto con luces tipo LED’s. Se adjunta el catálogo original de la marca Philips.

- En primer lugar, determinamos el nivel de luminancia media Em

Etotal=Emedia+Enatural   (1)

Como la iluminancia natural es de cero lux, queda:

Etotal=Emedia+0 lux

Emedia=750 lux     (1)

- Luego determinamos el índice del local a iluminar. En este caso, la alutra “h” a considerar comprende los 3,15 m por encima del suelo (altura de la instalación a diseñar) y los 0,75 m sobre el suelo (plano de trabajo). Queda:

h=3,15-0,75m=2,4 m   (2)

queda el índice:

k=a*bh*a+b=6*12m22,4m*6+12m=1,66≈1,5   (3)

Se aproximó el índice a 1,5 para su uso en la tabla y evitar la interpolación.

- Según los coeficientes de reflexión en el enunciado, tenemos techo (0,8) y paredes (0,5).

Determinamos coeficiente de utilización fu, mediante el uso de k (3) y coeficientes de reflexión. Evalúo la luminaria.

Da como resultado un fu=0,93

- Determino factor de mantenimiento fm; en este caso es dato;

fm=0,3

- Calculo superficie “S” (rectangular).

S=6m*12m=72m2    (4)

- Calculamos el flujo luminoso total ∅t

∅t=Em*Sfu*fm    (5)

Reemplazo los valores anteriormente calculados en (5)

∅t1=750 lux*72m20,93*0,3*1lm1m2*1lux=193548 lm  (7)

- Calculo el número de lámparas necesarias por caso “N”:

Nx=∅tn*∅l

Donde

- N es el número de luminarias.

- ∅t es el flujo luminoso total.

- ∅l es el flujo luminoso de una lámpara.

- n es el número de lámparas por luminaria (asumimos en este caso como 1).

N1=193548 lm1*9000 lm≈22

- Estudiamos los parámetros de la instalación, junto con el lugar.

|  | Luminaria 1 |
| --- | --- |
| Ancho |  |
| N Luminarias | 3 |
| Separación (m) | 2 |
| Separación de paredes (m) | 3/2=1,5 |
| Largo |  |
| N Luminarias | 6 |
| Separación (m) | 2 |
| Separación de paredes (m) | 2/2=1 |
| Cálculos |  |
| Separación máxima entre luminarias (m) | 1,3*Hm =1,3*2,4 = 3,12m |
| Cumple los Criterios | Si |
| Número total de luminarias | 6*3=18 |

En la tabla vemos S: “Separation” y H: “Height”; se muestra que la distancia máxima entre partes es de :

DMax=1,3*H

Respuesta: La lámpara es adecuada para el uso.

Anexo (ver atrás). Ficha técnica de la lámpara LED de Philips.