	CAPITULO  3
INTERCAMBIADORES DE CALOR
 

Cualquier aparato diseñado para trasmitir la energía calorífica desde un medio (gas o liquido) hacia otro medio es denominado Intercambiador de calor. En el Intercambiador de calor, el calor es transferido desde el medio caliente hacia el medio frío por conducción y convección, y algunas veces por radiación en el caso de gases. Una condición para la transferencia de calor es que exista una gradiente de temperatura entre los dos medios. 
Los intercambiadores de calor donde dos fluidos están en contacto directo uno con el otro, se denominan intercambiadores “directos”. El área necesaria para la transferencia es proporcionada por las interfaces del liquido, por las  gotas, o por las películas de liquido (ejemplo un “Scrubber”). 
Los intercambiadores de calor en los cuales los dos fluidos están separados uno del otro por una pared divisora a través de la cual se transporta el calor,. Se denominan intercambiadores indirectos”. La pared que los separa proporciona el área de transferencia de calor. 
Los intercambiadores en los cuales un fluido de proceso es calentado o enfriado para un servicio en la planta se denomina calentador o enfriador. Si la corriente de proceso es vaporizada, el intercambiador es denominado vaporizador si la corriente es completamente vaporizada, hervidor si se vaporiza parcialmente y si está asociada con una columna de destilación se denomina re-hervidor (“reboiler”), si se usa para concentrar una solución se denomina evaporador. Si el intercambiador se usa para condensar una corriente se denomina condensador que puede ser total si toda la corriente condensa o parcial si condensa parte de la corriente de proceso. Además, según las condiciones de operación los intercambiadores pueden ser con sobrecalentamiento en el caso de vaporizadores o con subenfriamiento o sobre enfriamiento para los condensadores. 
       Cuando se usan intercambiadores calentados por gases de combustión se denominan intercambiadores al fuego. 
3.1.            PROCESOS QUE INVOLUCRAN TRANSFERENCIA DE CALOR 
Los procesos industriales, en su mayoría involucran la transferencia de calor, ya sea mediante el contacto directo de las sustancias o a través de paredes que los separan. 
La transferencia de calor mediante el contacto directo de las sustancias entre otros equipos se realiza en los hornos en donde los gases calientes  producto de la combustión de un combustible específico transfieren calor a los sólidos. Estas operaciones son comunes en el tratamiento de minerales y en la producción de harina de pescado mediante el secado directo. 
La transferencia de calor en forma indirecta, se efectúa cuando la sustancia caliente con la sustancia fría no están en contacto y existe una pared que los separa y a través de la cual se transfiere el calor, tal como en el secado indirecto de harina o en el suministro de calor para la ebullición en el fondo y la condensación en el tope de una columna de destilación. 
Cualesquiera que sea el caso de los vistos anteriormente, estos involucran dos tipos de procesos sin cambio de fase (transferencia de calor sensible) y con cambio de fase (transferencia de calor latente). 
Transferencia de calor sensible.- Si se identifican dos sustancias A y B entre las cuales se debe hacer la transferencia de calor, una de ellas se enfriará  al ceder calor y la otra se calentará al absorber calor, para mantener el equilibrio el calor cedido por una debe ser igual al calor absorbido por la otra, de tal manera que si no existen pérdidas de calor siempre debe cumplirse la igualdad: 
                   (m cp T)A   =    (m cp T)B  =  Q                             (3.1)

Transferencia de calor latente.- Cuando el ceder o el absorber calor para las sustancias implica un cambio de fase, se tienen los procesos de ebullición y de condensación, en muchos procesos industriales se presentan combinaciones de estos procesos ya que un fluido puede experimentar cambio de fase y el otro no como el caso de la condensación de los productos del tope de una columna de destilación en donde estos se condensan al ceder calor y el agua de enfriamiento se calienta al absorber calor, en este caso se cumple la relación:
(m )A    =    (m cp T)B    =   Q                                                                           (3.2) 
En cada caso, la cantidad de calor Q de las Ecs. 3.1 y 3.2 que se transfiere debe pasar a través del área de transferencia de calor, la cual puede ser el área interfacial para el caso de transferencia de calor directa ó el área de la pared que separa las sustancias para el caso de transferencia de calor indirecta y las Ecs. 3.1 y 3.2 se relacionaran con la Ec. 2.6  por:

3.2.    TIPOS DE INTERCAMBIADORES DE CALOR 
Los intercambiadores de calor de acuerdo a su construcción pueden dividirse en tres grandes grupos: 
Intercambiadores compactos.- los que están hechos en base a placas o laminas “planas” paralelas. 
Intercambiadores tubulares.- los que están hechos en base a tubos. 
Intercambiadores misceláneos.- los que tienen diferentes configuraciones según el requerimiento específico. 
De todos estos tres grupos, los que predominan en la industria son los intercambiadores compactos y los intercambiadores tubulares. Aunque hace pocos años casi todos los intercambiadores de calor eran del tipo tubular (doble tubo y de  casco y tubos), actualmente estos están siendo remplazados por los denominados intercambiadores compactos (intercambiador de placas, de espiral y laminar) y para procesos específicos se usan los intercambiadores que pueden considerarse dentro de los misceláneos (chaqueta, espiral calentador de aire, enfriador por goteo, líneas trazadoras, etc.)
3.3.    GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE UN INTERCAMBIADOR
APLICACIÓN
OBSERVACIONES
Fluidos de baja viscosidad   ( < 10 cp)
El intercambiador de placas requiere pequeñas áreas de transferencia.
Para fluidos no corrosivos a altas temperaturas o altas presiones, usar intercambiadores tubulares
Líquidos de baja viscosidad o vapores
Para fluidos no corrosivos, usar intercambiadores tubulares de acero al carbono.
Para cargas corrosivas, para mantener la higiene de los fluidos  y para vapor a baja presión; usar intercambiadores de placas. Para grandes cantidades de vapor, usar intercambiadores de espiral
Fluidos de viscosidad media (109 – 100 cp)
Con iguales fluidos en ambos lados, usar el intercambiador de placas.
Si las empaquetaduras causan problemas o la cantidad de sólidos es elevada, usar un intercambiador de espiral.
Fluidos con alta viscosidad
( > 100 cp)
Se aprovecha la configuración de las placas para proporcionar un flujo turbulento.
En algunos casos se han usado placas para viscosidades sobre los 5 000 cp.
Para viscosidades extremas es preferido el intercambiador de espiral.
Fluidos sucios (con alta tendencia a formar incrustaciones)
Puede usarse el intercambiador de placas o el de espiral.
Por su fácil acceso a la limpieza es preferible el intercambiador de placas.
Suspensiones y pulpas
Recomendable el de espiral (usado en algunos casos para corrientes con mas de 50% de sólidos) y en ciertos casos el intercambiador de placas.
Líquidos sensibles al calor
El intercambiador de placas es el mejor y en ciertos casos el de espiral
Enfriamiento   o calentamiento de aire
Intercambiador de superficie extendida
Gases o aire a presión
Con ciertas limitaciones puede usarse el intercambiador de placas, de otro modo debe seleccionarse un intercambiador tubular (con superficie extendida en el lado del gas)
Condensación
Para cargas no corrosivas, seleccionar un intercambiador tubular de acero al carbono.
 Para cargas corrosivas un intercambiador de espiral.
 Para ciertos casos como el requerimiento de condiciones higiénicas, puede considerarse el intercambiador de placas.
Alta presión (sobre 35 atm.) o altas temperaturas (sobre 500 C)
Usar intercambiador tubular
Fluidos extremadamente corrosivos
Usar intercambiador de grafito
 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image1.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image2.png]


[image: image3.png]



	CAPITULO  4
INTERCAMBIADORES DE PLACAS
 

Ciertas condiciones lo hacen mas atractivo que las unidades tubulares para las mismas aplicaciones. Entre las ventajas que ofrecen los intercambiadores de placas están: 
        Mayor área de transferencia por unidad de volumen (ocupan menos espacio)
        Altas flexibilidades en el diseño de las áreas de transferencia y arreglos de flujos
        Puede operar con mas de dos fluidos
        Alta turbulencia, produciéndose un coeficiente de película elevado y baja incrustación; lo cual lleva consigo una disminución en el área necesaria para la transferencia de calor
        Bajas caídas de presión
        Facilidad para extender o rearreglar la unidad para incrementos o modificaciones de las cargas de calor
        Facilidad de mantenimiento
        Aproximación de temperaturas. 
El capital y los costos de operación, requerimientos de mantenimiento, peso y limitaciones de espacio; aproximación de temperaturas y niveles de temperatura y presión juegan roles críticos para la selección entre un intercambiador de placas y un intercambiador tubular.
4.1.    COSTO INICIAL Y COSTOS DE OPERACIÓN 
Un intercambiador de placas es atractivo cuando se requiere un material de construcción costoso (cuando es aceptable el acero corriente como material de construcción un intercambiador de casco y tubos es frecuentemente mas económico). Una unidad de placas puede también ser recomendable cuando el calor debe ser transferido entre 3 ó mas fluidos, así mismo no necesita ser aislado y (para las mismas cargas de calor) puede ser instalado sobre una base menos costosa que para un intercambiador de casco y tubos. La Fig. 4.1 compara los costos iniciales para intercambiadores de placas y tubulares. 
Por otro lado, un requerimiento menor de energía para bombear los fluidos en los intercambiadores de placas hace que los costos de operación sean menores comparados con las unidades tubulares.
[image: image4.png]2

Costo por '

]
]

50 100 150 200 250 300
Area de transferencia, m?
1 Tubular totalmente de acero inoxi dable
2 Tubular, tabos de acero inoxidable y casco de acero corriente
3 Tubular, tofalmente de acero corriente

4 De placas, totalmente de acero inoxidable

Fig. 4.1 Comparacién de costos para intercarmbiadores




4.2.            MANTENIMIENTO 
Los intercambiadores de placas ofrecen completa accesibilidad a todas sus partes para cualquier inspección, limpieza y reemplazo, y no requieren espacio extra para mantenimiento. La limpieza con aditivos químicos es comparativamente más fácil porque los canales de las placas debido a su configuración proporcionan un régimen turbulento para el flujo de limpieza. 
Por la accesibilidad y facilidad de limpieza, el intercambiador de placas es particularmente satisfactorio para manipular fluidos con tendencia a formar incrustaciones y para servicios que demanden frecuente limpieza. También el área se ajusta con facilidad mediante la adición o eliminación de placas. 
Fácil disponibilidad de repuestos, debido a que los componentes de los intercambiadores de placas son generalmente estándares. Además  un intercambiador de placas vacío, pesa mucho menos que un intercambiador de casco y tubo para las mismas cargas y ocupan menos espacio.
4.3.            TEMPERATURA Y PRESIÓN 
Las diferencias de temperatura aprovechables para un intercambiador de placas pueden ser tan bajas como 1 C, haciéndolo ideal para alta recuperación de energía, mientras el límite práctico para un intercambiador de casco y tubo es alrededor de 5 C.
Los coeficientes de transferencia de calor en un intercambiador de placas son más altos debido a la alta turbulencia del flujo en los canales, lo cual es conseguido con moderadas caídas de presión. Un intercambiador de placas es capaz de recuperar el     90 % del calor mientras que un intercambiador de casco y tubos operando económicamente puede recuperar solamente el 50 %. 
Las limitaciones de diseño, incluyen una presión máxima de 25 atm. y temperaturas de alrededor de 300 C. La tendencia en el desarrollo de los  intercambiadores de placas ha sido hacia grandes capacidades, altas temperaturas y altas presiones de operación. Estos intercambiadores están ahora disponibles en muchos tamaños de placas teniendo una variedad de modelos.
4.4.            CARACTERÍSTICAS DEL INTERCAMBIADOR DE PLACAS
[image: image5.png]



 [image: image6.png]1 Anuazinfi 5 Empaquetaciras

2 Conexbres deentrach ysalila 6 Phea timubas

3 Pheas extiena ieal 7 Corexpres ext phcas
4 Penock ajiste 8 Pheaextrema de pestn

Fig. 4.2 Partes del intercambiador de placas




Un intercambiador de placas consiste de una armazón y de placas corrugadas o ranuradas de metal. La armazón incluye una placa fija, una placa de presión y partes de conexión y presión. Las placas son presionadas unas a otras sobre una armazón Fig. 4.2 Las placas extremas no transfieren calor.
 4.5   DISPOSICIÓN DE LAS PLACAS 
[image: image7.png]Placas extrernas




Fig. 4.3   Flujos en un intercambiador de placas 
Series de placas son presionadas unas a otras, de tal manera que las corrugaciones forman estrechos canales  para el flujo de los fluidos, lo cual siempre produce turbulencia aún a velocidades muy bajas. Las corrugaciones también aumentan la rigidez de las delgadas placas, haciéndolas capaces de resistir deformaciones debido a las altas presiones. Un adecuado número de soportes también ayuda a minimizar los riesgos de deformaciones debido a las presiones.
[image: image8.png]Fludb 1

Fhito 2 - Empaguetyduras

Phea

Fig. 44 Disposicién de las empaquetaduras




Usando las empaquetaduras según convenga, se puede arreglar el flujo en contracorriente y los flujos individuales pueden ser divididos en corrientes paralelas, así mismo las empaquetaduras sellan a las placas en sus bordes en todo su alrededor, haciendo el diseño respectivo para dar lugar a las entradas y salidas que pueden ser en el tope o en el fondo. Las empaquetaduras también proveen un doble sello  entre las corrientes de los fluidos haciendo imposible la mezcla, también se pueden hacer una gran combinación de canales, de tal manera que el conjunto de placas se puede ajustar para diferentes servicios. 
Los fabricantes han desarrollado sus respectivos tipos de placas para optimizar la transferencia de calor y las caídas de presión. El tamaño y espesor de las placas unidos al diseño de la armazón, están relacionados al tipo particular de placas (corrugadas o ranuradas). En la actualidad aún no existe un diseño estándar común para el intercambiador de placas tal como el de la TEMA o la BSS para intercambiadores tubulares. 
Las placas pueden ser construidas de materiales que pueden ser trabajados en frío, sin someterlos a un proceso de soldadura. Los materiales comunes de intercambiadores de placas son acero inoxidable, titanio, níquel, monel, incoloy 825, hastelloy C, bronce al fósforo y cobre-niquel. Los materiales que poseen titanio proveen una gran resistencia a la corrosión. 
El espesor de las placas varía entre 0,5 a 3,0 mm. La distancia promedio entre placas (ancho de los canales) está entre 1,5 a 5,0 mm. Los tamaños de las placas varían entre 0,03 a 1,5 m2. Las áreas de transferencia se extienden desde 0,03 hasta 1500 m2. Los grandes intercambiadores de placas manejan flujos de hasta 2500 m3/h.


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image9.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image10.png]


[image: image11.png]



	4.6.            DISEÑO DEL ARMAZÓN Y LAS PLACAS 
         El armazón de un intercambiador de placas consiste de dos placas extremas fuertes, una barra vertical y dos barras horizontales, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Las placas térmicas están suspendidas sobre las barras horizontales y presionadas sobre las placas extremas. El conjunto de placas es presionado por medio de un mecanismo de presión, el cual tiene una escala para indicar la presión ejercida, así se previene una presión baja o mayor. Las placas extremas y el armazón no están en contacto con los fluidos, están hechas de acero al carbono y algunas veces de hierro fundido, ellas deben llevar un recubrimiento protector. Para demandas sanitarias estas deben ser cubiertas con acero inoxidable.
4.7.            SELECCIÓN DE EMPAQUETADURAS 
         Cada placa tiene una empaquetadura cuya función es efectuar un sello total y cerrar la trayectoria de flujo de uno de los fluidos en las corrientes de proceso.  Las empaquetaduras van en una ranura alrededor del perímetro de las placas y fijas a las mismas.
         La disposición de las empaquetaduras deben hacerse de tal manera que se tenga un mínimo de estas áreas expuestas a los fluidos. Las empaquetaduras son hechas principalmente de elastómeros como el caucho natural, neopreno, etc. Y materiales plásticos como el teflón.
        Para altas temperaturas se pueden usar empaquetaduras de fibra de asbesto. Estas resisten mezclas de compuestos químicos orgánicos y un rango de temperatura de operación del intercambiador alrededor de 200 C.
        La sección transversal de las empaquetaduras varia de acuerdo a los tipos de placas, siendo las mas comunes las de sección trapezoidal u oval. El ancho es generalmente de 5 a 15 mm., dependiendo del espaciado.  Debido a que las empaquetaduras no son muy elásticas comparadas con los plásticos, las placas y armazón deben estar diseñados para soportar grandes fuerzas de presión requeridas para el sellado.
4.8.            USO DE LOS INTERCAMBIADORES DE PLACAS 
Los fluidos viscosos que pudieran fluir laminarmente en intercambiadores tubulares, estarán probablemente en flujo turbulento en un intercambiador de placas. Cuando un liquido contiene sólidos suspendidos, la diferencia entre el ancho de los canales y el diámetro de las partículas no deberá ser menor de 0,5 mm. 
Cuando se especifica una construcción del lado de los tubos de acero inoxidable o para servicios múltiples, el intercambiador de placas compite con el tubular. Si se requiere una construcción en su totalidad de acero inoxidable, el tipo de placas es menos costoso que las unidades tubulares. 
Los intercambiadores con área de transferencia mayor de 1500 m2 no son usualmente aprovechables. 
La presión de operación máxima también limita el uso de los intercambiadores de placas. Aunque es posible diseñar y construir unidades capaces de operar sobre los 25 kg/cm2, la presión normal de operación es de alrededor 10 kg/cm2. Los materiales disponibles para la construcción de las empaquetaduras, limitan la temperatura de operación para un intercambiador de placas a alrededor de 300 C.
4.9.            MODELOS DE FLUJO Y ARREGLOS 
Los principales modelos de flujo en intercambiadores de placas mostrados en la Fig. 4.5 son: 
a)      Flujo en serie.- una corriente continua cambia de dirección después de cada recorrido vertical.
b)      Flujo en paralelo.- la corriente principal se divide en subcorrientes para converger posteriormente en una sola 
Los arreglos posibles en un intercambiador de placas son: 
a)      Arreglo en paralelo
b)      Arreglo en Z
c)      Arreglo en U 
El número de canales paralelos está dado por el rendimiento del intercambiador y la caída de presión permisible. El mayor número de canales disminuye la caída de presión. El número de canales en serie es determinado por la eficiencia y los requerimientos de intercambio de calor. Si un liquido es enfriado en flujo viscoso, el número de canales puede ser reducido para incrementar la velocidad y por lo consiguiente aumentar el coeficiente de transferencia de calor.
[image: image12.png]Tryy
-
> +
a Flujo en serie . Fiujo en paralelo o FlujoenZ
1 pasoft paso
4 camdesipaso

7 placastérmicas
9 placas entatal

d Fljo complejo
Ipasasilpasas
4 canalesfpaso
15 places témmicas e. furegloenll
17 Places totales

Fig. 4.5 Modelos de flujo y arreglos




4.10.            DISTRIBUCIÓN DE FLUJO 
La distribución de flujo a través de los canales en un paso, usualmente se asume como uniforme. Este no puede ser el caso para fluidos viscosos, cuando los canales son anchos y el número de placas es grande. El cálculo de la distribución actual de flujo no es fácil. 
La distribución de flujo a través de las placas en conjunto, es determinada por los perfiles de presión en las dos diversificaciones (las diversificaciones de entrada y salida para cada corriente). En el  arreglo en U los canales de entrada y salida para cada corriente están en la misma placa final, pero ellos están en las placas finales opuestas en el arreglo en Z. Los perfiles de presión en las distribuciones son determinadas por dos factores: 
1)      La fricción del fluido
2)      Los cambios de velocidad del fluido (la velocidad del fluido disminuye a medida que va diversificándose el flujo de entrada y aumenta a medida que va diversificándose el flujo de salida). 
Las variaciones en la presión debido a estos dos factores puede ser en la misma dirección o en la dirección opuesta dependiendo de la diversificación de flujo de entrada y salida.
[image: image13.png]Py P2

Al ii i ALLA L dEd
—
st B > ¥ P
. x
g
& P,
- T
B ¥
3
E
)
v v
purego en busegloenz

Fig. 4.6 Variacién de la presiény distribucién
de fluio en los canales







REGRESAR                                          CONTINUAR
 

[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image14.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image15.png]


[image: image16.png]



	4.11.            MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE CALOR 
Como se muestra en la Fig. 4.7, el flujo en un canal puede recibir simultáneamente calor de dos corrientes adyacentes fluyendo en direcciones opuestas. Las placas son adicionadas para incrementar el área de transferencia de calor, otros modelos de flujo más complejos y muchas configuraciones se pueden obtener. Según el modelo de flujo, en los intercambiadores de placas, la diferencia de temperaturas media logarítmica, se puede ajustar usando un factor de corrección. 
[image: image17.png]Fluido frio — -}

Fig. 4.7 Transferencia de calor entre dos fluidos




Las placas  según su construcción generalmente se denominan “suaves” o “duras”, bajos coeficientes de transferencia y pequeñas caídas de presión por paso caracterizan a las primeras y lo opuesto a las segundas. Las placas duras son mas complejas, son largas y angostas, y tienen profundas corrugaciones y pequeños espacios entre placas. Las placas suaves son anchas y cortas. 
Para decidir el tipo de placa para un servicio particular, se hace uso del número de unidades de transferencia (HTU):  [image: image18.png]HTU =t 42| Az,.:(ZApU?/(me) @1




HTU, también es conocido como el factor de performance, longitud térmica o razón de temperaturas, y puede definirse como el cambio total de temperatura para el fluido, dividido por la diferencia media aritmética de temperaturas para el intercambiador, o también: 
HTU = (U Ad)/(m Cp)                                                                     (4.2) 
Un buen diseño, es el que proporciona  un área de intercambio que satisfaga las cargas de calor, y use las presiones aprovechables eficientemente. Las placas duras son mas convenientes para operaciones dificultosas que requieran altos valores de HTU (cuando las diferencias de temperatura son pequeñas), con este tipo de placas se consigue altas recuperaciones de calor. Las placas suaves son aconsejables para  operaciones fáciles, en las que se requieran bajos valores de HTU (menores que 1). 
A alto HTU, la operación se lleva acabo con una caída de presión relativamente alta, tal que puede hacerse tan grande que no sea permisible por el alto costo de bombeo; y a bajo HTU sucede lo contrario. 
El número de unidades de transferencia depende de la configuración de las placas como también de la longitud. Un intercambiador de placas típico (operación agua – agua), debe tener 2 a 2,5 HTU por paso. Para cargas muy altas (HTU = 9), el intercambiador puede diseñarse con tres pasos en serie (cada paso con HTU = 3). Usualmente se adopta un desigual número de pasos cuando las velocidades de flujo y las caídas de presión permisibles para cada fluido son diferentes. 
La selección de un determinado tipo de intercambiador (tamaño, cantidad de placas y modelos de flujo) es complicado. Sin embargo, un determinado tamaño de placas puede seleccionarse para operaciones liquido – liquido mediante el uso de correlaciones generalizadas.  
4.12.            DIFERENCIA DE TEMPERATURAS MEDIA LOGARÍTMICA Y FACTOR  TÉRMICO 
La diferencia de temperaturas media logarítmica para un intercambiador de placas se determina por:
[image: image19.png]“3




[image: image20.png]w
09
08

Fe
07

0s

0s

/]

/1]

575
as4

217

77

11 y{3n

an

10

1




Fig. 4.8   Factor térmico
El factor térmico (o factor de corrección) para la  TL en un intercambiador de placas depende del número de fluidos. Cuando la relación de flujos entre los fluidos cae entre 0,66 y 1,5 es posible tener un arreglo con igual número de pasos en ambos lados del intercambiador. Cuando hay un igual número de pasos para los fluidos, el factor térmico es alto. Cuando las relaciones de flujo cambian mucho, se usa un sistema de múltiple paso con diferente numero de pasos para cada fluido. 
Generalmente los valores del factor térmico en intercambiadores de placas son mas altos que los obtenidos en intercambiadores de casco y tubo. La Fig. 4.8 proporciona valores aproximados del factor térmico par diferentes sistemas de pasos a HTU menores que 11. 
4.13.            INCRUSTACIONES 
La tendencia a formar incrustaciones en un intercambiador de placas es disminuida debido a las altas turbulencias en el flujo (lo cual mantiene los sólidos en suspensión), las áreas lisas de las placas y la ausencia de zonas de baja velocidad (tal como las presentes en el lado del casco en intercambiadores tubulares). El material de las placas resistente a la corrosión también reduce la tendencia a formar incrustaciones en intercambiadores de placas, debido a que los productos de corrosión, los cuales pueden formar incrustaciones están ausentes. 
Los factores de incrustación para diseño de intercambiadores de placas están entre el 10 y 20 % de los factores dados para los intercambiadores tubulares. 
La fácil accesibilidad a la limpieza, ya sea química o mecánica también permite un bajo factor de incrustación para diseño.
Tabla 4.1.  Resistencias a la incrustación sugeridas para diseño de intercambiadores de placas 
Fluido 
r x 105 m2 C/W 
Agua   
    Desmineralizada o destilada   
0,17   
    Blanda   
0,34   
    Dura   
0,86   
    De enfriamiento (tratada)   
0,70   
    De mar   
0,86   
    De río 
0,86   
Aceites lubricantes   
0,34     a    0,86   
Aceites vegetales   
0,34     a    1,03   
Solventes orgánicos   
0,17     a    0,51   
Vapor   
0,17   
Fluidos de proceso en general 
             0,34     a    1,03 
 

Tabla 4.2.- Coeficientes totales aproximados, velocidades de flujo y caídas de presión en intercambiadores de placas 
  
Operación 
Lado 1 
Agua  40 C 
Sol. acuosa 
Aceite 
Aceite 
Aceite 
 Solv. Orgánicos 
Aceite Vegetal (10 cst) 
Lado 2 
Agua o vapor 
Agua o vapor 
Agua o vapor 
Aceite 
Agua o vapor 
Agua o vapor 
Agua o vapor 
Prop. Físicas del producto 
 
0,6 
50 
50 
50 
100 
1 
100 
k 
2,259 
1,422 
0,418 
0,418 
0,418 
0,711 
0,544 
Cp 
4 184 
3 974,8 
2 092 
2 092 
2 092 
2 092 
2 092 
Coeficiente total, U = w/m2 C 
Placas corrugadas 
3130 - 3950 
1050 -1280 
465 - 580 
210 -270 
325 - 410 
1860 - 2100 
870 - 1000 
Placas normales 
3000 - 3700 
700 - 820 
300 - 350 
120  - 200 
200 - 300 
1500 - 2000 
820 - 930 
Velocidad de flujo relativa al agua 
Ver tabla 4 
0,6 – 0,8 
0,4 – 0,7 
0,4 – 0,7 
0,4 – 0,7 
0,9 – 1,1 
0,8 
Caída de presión 
14,7 - 29,4 
100 - 200 
157 - 333 
196 - 440 
235 - 540 
26 - 32 
78 – 113 
 

Tabla 4.3.-  Características de las placas standard ‘’alfa  laval’’
TIPO 
P 20 
P 0 
P 2 
P 5 
P 45 
P 25 
Ancho de las placas: mm 
280 
180 
320 
350 
800 
1000 
Area de intercambio/placa: m2 
0,031 
0,032 
0,12 
0,14 
0,55 
0,61 
Número máximo de placas 
175 
75 
250 
200 
350 
600 
Area de intercambio máx.:m2 
5,4 
2,4 
30 
28 
193 
366 
Espesor de las placas : mm 
0,5 
0,6 
0,6 
0,8 
0,6 
1,0 
Espacio entre placas: mm 
1,6 – 1,8 
2,5 
3,0 
2,8 – 3,0 
4,9 
4,9 – 5,2 
Temperatura máxima (C 
  
  
  
  
  
  
           - Elastómeros 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
           - Asbesto 
280 
280 
280 
----- 
----- 
----- 
Flujo/canal: m3/h 
0,05 – 0,15 
0,14 – 0,25 
0,45 – 0,7 
0,36 – 0,9 
3 – 5 
4 – 10 
Flujo total máximo: m3/h 
2,5 
11 
50 
16 
125 
450 
Presión máx. de diseño: atm 
10 
16 
16 
10 
12 
12 
Continua...
TIPO 
P 4 
P 16 
P 13 
P 14 
P 3 
P 15 
Ancho de las placas: mm 
844 
1080 
630 
670 
500 
800 
Area de intercambio/placa: m2 
0,75 
0.81 
0,18 
0,32 
0,32 
0,53 
Número máximo de placas 
500 
300 
318 
275 
400 
320 
Area de intercambio máx.:m2 
375 
243 
57 
88 
128 
170 
Espesor de las placas : mm 
0,6 
1,1 
0,9 
0,7 
0,6 
1,0 
Espacio entre placas: mm 
2,7 
4,7 – 5,3 
3,0 – 3,2 
5,0 
3,0 
5,0 – 5,3 
Temperatura máxima (C 
  
  
  
  
  
  
           - Elastómeros 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
           - Asbesto 
280 
----- 
----- 
----- 
280 
----- 
Flujo/canal: m3/h 
1,1 – 2,5 
5 – 12,5 
0,9 – 2,2 
1,8 – 2,9 
0,7 – 1,25 
1,45 – 4,0 
Flujo total máximo: m3/h 
260 
400 
30 
140 
140 
65 
Presión máx. de diseño: atm 
12 
6 
11 
16 
16 
11 
( = cst.                      U = W/m2. (C 
k = KJ/m.h. (C          (P = kPa/HTU 
Cp = KJ/m3. (C 
 

Tabla 4.4.- Velocidades de flujo por canal (v) y Coeficientes totales de transferencia de calor (U) 
Opera-  
ción 
Lado 1 
Agua 40 (C 
Soluciones 
acuosas 
Aceite mineral 
Aceite mineral 
Aceites pesados 
Compuestos orgánicos 
Aceite vegetal 
Lado 2 
Agua 40 (C o vapor 
Agua 40 (C o vapor 
Agua 40 (C o vapor 
Aceite mineral 
Agua 40 (C o vapor 
Agua 40 (C o vapor 
Agua 40 (C o vapor 
Prop. Físicas fluido 1 
( 
0,6 
50 
50 
50 
100 
1 
10 
Cp 
2,26 
1,42 
0,418 
0,418 
0,418 
0,711 
0,544 
( 
1000 
950 
480 
480 
480 
480 
480 
P 20 
V 
130 
72 
86 
61 
50 
135 
135 
U 
4100 
1220 
523 
250 
440 
2100 
1100 
P 0 
V 
210 
195 
220 
175 
175 
255 
200 
U 
3486 
1220 
540 
240 
370 
1980 
950 
P 2 
V 
650 
590 
650 
520 
520 
650 
540 
U 
3900 
1280 
570 
280 
430 
2100 
1000 
P 5 
V 
830 
540 
580 
470 
360 
870 
760 
U 
3480 
900 
360 
190 
280 
1920 
825 
P 13 
V 
2000 
1300 
1400 
1000 
860 
1850 
1800 
U 
3600 
930 
340 
145 
230 
1800 
910 
P 3 
V 
1150 
1000 
1100 
870 
870 
1100 
900 
U 
3900 
1280 
570 
280 
430 
2100 
1000 
P 14 
V 
3400 
1950 
2300 
1450 
1400 
3200 
2900 
U 
3370 
780 
340 
135 
225 
1630 
825 
P 15 
V 
5400 
3600 
4000 
3000 
3500 
5400 
5500 
U 
3250 
710 
290 
120 
210 
1510 
935 
P 45 
V 
3800 
3000 
3600 
3000 
3000 
4000 
4000 
U 
4000 
1280 
620 
280 
385 
2555 
1510 
P 25 
V 
7200 
4000 
5000 
4000 
4000 
3000 
8000 
U 
3250 
790 
350 
162 
267 
2030 
1220 
P 4 
V 
2100 
1800 
2000 
1600 
1600 
2000 
1600 
U 
3250 
1160 
530 
255 
385 
1920 
895 
P 16 
V 
9400 
6100 
6500 
5000 
4300 
9700 
9000 
  
3020 
1100 
300 
120 
185 
1510 
815 
P 17 
V 
9700 
6500 
6700 
5400 
4300 
9700 
9400 
U 
3140 
1100 
300 
130 
190 
1510 
835 
 

4.14.            CORROSIÓN 
Debido a que las placas son tan delgadas comparadas con los tubos, la corrosión permisible dada en la bibliografía para equipos de proceso, no es aplicable en este caso. Como una guía general, la máxima velocidad de corrosión permisible para un intercambiador de placas es 2 mpy (milésima de pulgada por año). 
Para un ambiente corrosivo particular, un cambio de un intercambiador de casco y tubo por un intercambiador de placas puede hacerse mediante el uso de una aleación resistente. Por ejemplo, mientras el acero inoxidable 316 se especifica para un intercambiador tubular enfriando ácido sulfúrico, un intercambiador de placas puede requerir una aleación que contenga Ni, Cr, Mo y cobre (Incoloy 825). La ingeniería del diseño debe estar abocada a dar el equipo y el material adecuado para una operación específica. 
Aunque un intercambiador de placas puede requerir un material mas costoso, el pequeño espesor de las placas, junto con el coeficiente de transferencia, frecuentemente hacen que el costo por unidad de transferencia sea mas bajo. 
4.15.            COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE CALOR 
Los coeficientes de película para la transferencia de calor en los intercambiadores de placas, son usualmente correlacionados por una ecuación de la forma: 
Nu = C (Re )n (Pr)m (av /)x                                                               ( 4.4) 
Las constantes y exponentes son determinados empíricamente y son válidos para el diseño de un tipo de placa en particular. 
Valores típicos reportados para el flujo turbulento son: 
C = 0,15 -------- 0,40 
n = 0,65 -------- 0,85 
m = 0,30 -------- 0,45 (usualmente 0,333) 
x = 0,05 -------- 0,20 
Una expresión muy conocida adoptada para estimar el coeficiente de película para flujo turbulento en intercambiadores de placas es: 
h = 0,2536 (k/De)(Re)0,65 (Pr)0,4                                                          (4.5) 
El diámetro equivalente De es definido como 4 veces el área de sección transversal del canal dividido por el perímetro húmedo del canal. 
 De = (4 W b) / (2 W + 2 b)                                                                    (4.6) 
Si en la Ec. 4.6  la distancia entre placas (b) es muy pequeña comparado con el ancho de las placas (W),  se puede aproximar: 
 De =  2 b                                                                                               (4.7) 
De otro lado para  estimar el  coeficiente   de  película  para  el régimen  laminar   (Re < 400), se puede usar la ecuación propuesta por Jackson. El flujo es normalmente laminar en intercambiadores de placas para fluidos altamente viscosos. 
h = 0,742 Cp G (Re)-0,62 (Pr)-0,667 ( /w)0,14                                    (4.8) 
La Tabla 4.2 proporciona coeficientes totales aproximados y caídas de presión en función de las velocidades de flujo para intercambiadores de placas. Estos valores pueden usarse para una primera aproximación en los cálculos de diseño o para estimados preliminares. Así mismo la Tabla 4.3 muestra las características de diseño de placas estándar “Alfa Laval”. La Tabla 4.4 proporciona coeficientes totales como función de las velocidades de flujo y el tipo de intercambiador estándar “Alfa Laval”.
4.16          CAÍDAS DE PRESIÓN 
La caída de presión en un intercambiador de placas puede estimarse mediante la ecuación propuesta por Cooper: 
P = (2 f G2 L) / (g De )                                                                     (4.9) 
en la Ec. 4.9 
f = 2,5 / (Re)0,3                                                                                    (4.10)
El promedio de velocidades en intercambiadores de placas es mas bajo que las de los intercambiadores tubulares. El rango típico de velocidades va de 0,5 a 0,8 m/s. Sin embargo, debido a la alta turbulencia del flujo en los intercambiadores de placas, los coeficientes de transferencia son mucho mas altos que en los intercambiadores tubulares   (así  para  agua es 2900 a 4100 W/m2 C en intercambiadores de placas, comparado con 1150 a1750 W/m2 C en intercambiadores tubulares). 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image21.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image22.png]


[image: image23.png]



	4.17    CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 
La complejidad de los diseños de las placas y las configuraciones de flujo, limitan la aplicación de información disponible (la cual es escasa) para los intercambiadores de placas. Los fabricantes tienen sus propios procedimientos de diseño para sus intercambiadores, lo cual incluye programas de computación ya elaborados. 
Un método de diseño alternativo se propone en esta obra, para lo cual se han hecho las asunciones siguientes: 
1)      las pérdidas de calor son despreciables
2)      no hay espacios con aire en los intercambiadores
3)      el coeficiente total de transferencia es constante a través de todo el intercambiador
4)      la temperatura de los canales varía solamente en la dirección del flujo
5)      las corrientes se dividen en partes iguales entre los canales en el caso de un flujo en paralelo. 
Si N es el número de placas térmicas, (N + 1) es el número de canales paralelos. Solamente las placas térmicas transfieren calor; las dos placas finales no lo hacen, razón por la cual estas unidades requieren menos o casi nada de aislamiento comparado a las unidades tubulares 
4.18          PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 
El procedimiento de diseño puede ilustrarse con un problema típico, dado por un fluido caliente que debe enfriarse desde una temperatura T1 hasta una temperatura T2; para lo cual se dispone de un fluido frío a t1.
Los pasos a seguir son los siguientes: 
1.      Calcular la carga de calor: Q 
Q = m Cp (T1 – T2)                                                (4.11) 
2.      Calcular la temperatura de salida del fluido frío: t2 
     t2 = t1 – Q/(m Cp)                                                   (4.12) 
3.      Determinar las propiedades físicas de los fluidos a su respectiva temperatura media.
4.      Determinar el tipo de intercambiador .
5.      Fijar las resistencias a la incrustación (Ref. Tabla 4.1)
6.      Calcular la temperatura media logarítmica (Ec. 4.3)
7.      Calcular el número de unidades de transferencia para cada fluido: HTU
[image: image24.png]Fluido caliente: HTT (“.13)

Lt
Fluido fiio:  HTU

.14

ATy




8.      Suponer un valor de U (ref. Tabla 4.2)
8.1.            Calcular un área provisional requerida: Ao
8.2.            Fijar el tipo y características de las placas (ref. Tabla 4.3)
8.3.            Determinar el número de placas térmicas Np  y número total de canales (Nc) 
Np = Ao / 2Ap                                                                    (4.15) 
                           Nc = NP  + 1                                                                       (4.16) 

8.4.            Determinar el número de canales paralelos: np
            np = V / v                                                                            (4.17) 
           (v: caudal /canal ref. Tabla 4.4) 
8.5.            Determinar el arreglo del intercambiador; número de pasos y número de canales paralelos por paso : np
8.6.            Determinar el factor térmico: Ft (Fig. 4.8)
8.7.            Calcular los coeficientes de película para cada fluido como función del Número de Reynolds (Re) 
a)      Para flujo en serie (cada fluido pasa como una simple corriente a través de los canales) 
Re = (De G)/                                                             (4.18) 
b)      Para flujo en paralelo (flujo dividido en varias subcorrientes) 
      Re = De (G/np)/                                                         (4.19)
8.8.            Calcular el coeficiente total de transferencia de calor (Ec. 2.4 o 2.9a)
8.9.            Calcular el área total necesaria para la transferencia de calor: Ao
                  [image: image25.png](4.20)





             y comparar con el área disponible o de diseño: Ad 
             Ad =  2 Ap Np                                                               (4.21) 
        Ad debe ser mayor que Ao ( el exceso no debe ser mayor del 15 %) 
8.10.            Verificar las caídas de presión P para cada fluido.
 

Ejemplo 4.1     Diseño de un intercambiador de placas 
Se desea enfriar 50 m3/h de aceite ( = 30 cst y s = 0,9 a 55 C)  desde 80 C hasta 30 C; para lo cual se debe emplear agua a razón de 30 m3/h que entra al intercambiador a 20 C. Especificar la unidad que satisfaga la operación.
[image: image26.png]



Solución 
1.     Carga de calor: Q 
       Q = m Cp (T1 – T2)      (base el aceite)                                               (4.11) 
       Q = (50 x 900) x 2,301 x (80 – 30) = 5’177 250 kJ/h 
2.    Temperatura de salida del fluido frío: t2 
     t2 = t1 – Q/(m Cp)                                                                            (4.12) 

     t2 = 20 + 5’177 250/[(30 x 1 000) x 4.186] = 61 C 
3.    Propiedades físicas de los fluidos 
Aceite
Agua
Tm = (80 + 30)/2 = 55 C
tm = (20 + 61)/2 = 40,5 C 

 = 30 cst = 97,2 kg/m.h 

 = 2,22 kg/m.h 

 = 900 kg/m3 
 = 1000 kg/m3 

k = 0,502 kJ/m. h. C 

k = 2,85 kJ/m. h. C 

CP = 2,301 kJ/kg. C 

CP = 4,186 kJ/kg. C
4.    Tipo de intercambiador . 
     INTERCAMBIADOR DE PLACAS (para manejar fluidos viscosos) 
5.    Resistencias a la incrustación 
a)      Aceite rA = 0,6 x 10-5 (W/m2.C)-1  
b)      Agua  rB = 0,86 x 10-5 (W/m2.C)-1 
6.    Temperatura media logarítmica (Ec. 4.3)
[image: image27.png]



7.  Número de unidades de transferencia para cada fluido: HTU
[image: image28.png]T;-73 _ 80-30
Fluido caliente: HTU= b= 20 —36 (placas corrugadas)
AT 14

P 61-20

Fluido fifo:  HTU=

— 9 (placas corrugadas)
T, 14




HTUtotal = 3,6 + 2,9 = 6,5
  8.    Primer tanteo: Usupuesto = 500 W/m2. C (Tabla 4.2 según la tercera, quinta  y sétima columnas el coeficiente total de transferencia de calor en intercambiadores de placas, con placas corrugadas o “duras”, para un sistema aceite – agua varía entre 325 – 1000 W/m2. C. 
      [image: image29.png]8.1 Areaprovisional requerida 4 = —o—

UAT,




Q = 1’438 125 J/s  (W) 

A0 = 1’438 125/(500 x 14) = 205 m2 
8.2. Tipo y características de las placas: Referencia Tabla 4.3 
Placas “Alfa Laval” tipo P4, cuyas dimensiones son: 
 AP = 0,75 m2  (área lateral de cada placa)
  b = 2,75 mm  (distancia entre placa)
  x = 0,6 mm  (espesor de las placas)
 W = 844 mm  (ancho de cada placa) 
8.3.  Número de placas térmicas Np  y número total de canales (Nc) 
Np = Ao /Ap  = 205/ 0,75 = 273 placas < 500 (máximo número de placas de  este tipo de intercambiador, Ref. Tabla 4.3) 
       Número total de canales Np 
                 Nc = Np + 1 = 273 + 1 = 274 canales 
8.4.  Número de canales paralelos por paso (número de canales en que debe dividirse el flujo) np 
        np = V / v 
       V = 50 m3/h  para el aceite (para el agua es 30 m3/h; se toma el mayor caudal total) 
       v = 1,5 m3/h.canal (Ref. Tabla 4.3, v = 1,1 – 2,5 m3/h.canal para este tipo de placas), el límite inferior es para fluídos de alta viscosidad. 
       np = 50/1,5  = 33.3 canales 
8.5.  Arreglo del intercambiador 
      Número de pasos: n = Nc/2 x np  = 274/2 x 28 = 4.89 
      Unidad supuesta:  Intercambiador de placas “Alfa Laval” P4 con 5 pasos para  cada fluido y 30 canales por paso, lo cual dará:   5 x 32/5 x 32 
     Np = (5 x 32 + 5 x 32) – 1 = 319  placas térmicas (este intercambiador  dispone    de un máximo de 500 placas térmicas)
8.6.       Factor térmico Ft = 0,91 (Ref., Fig. 4.8 como función de HTUtot y para un intercambiador 5/5 
8.7.       Coeficientes de película. Para flujo en paralelo  Re = De(G/np)/ 
a)     Aceite  hA = f(ReA ) 
                     De = 2b = 5,4 x 10-3 m 
    G = m/a      (Velocidad másica) 
    m = 50 x 900 = 45 000 kg/h    (Masa circulante) 
    a = a’ x np            (Area de sección transversal ofrecida por el conjunto de  canales de cada paso) 
    a’= W x b = 0,844 x 2,7 x 10-3 = 2,28 x10-3 m2  (Area de sección transversal de   un canal) 
    a = 2,28 x 10-3 x 30 = 0,0676 m2 
    G = 45 000/0,0676 = 665 680 kg/h.m2 
     Re = 5,4 x 10-3 x 665 680/97,2 =  37 < 400 (flujo laminar por ser el aceite   altamente viscoso) 
    Pr = (CP )/k = (2,301 x 97,2)/ 0,502 = 445,5 

     h = 0,742 Cp G (Re)-0,62 (Pr)-0,667 ( /w)0,14             (Flujo laminar) 

    h = 0,742 x 2,301 x 665 680(37)-0,62 (445,5)-0,667 (1) = 2072 kJ/ h.m2.C 
   hA = 575 W/m2.C 
b)    Agua  hB = f (ReB) 
    m = 30 x 1000 = 30 000 kg/h    (Masa circulante) 
    G = 30 000/0,0676 = 443 787 kg/h.m2 
     Re = 5,4 x 10-3 x 443 787/2,22 =  1079 > 400 (flujo turbulento) 
    Pr =  (4,186 x 2,22)/ 2,285 = 4,06 
      h = 0,2536 (k/De)(Re)0,65 (Pr)0,4 
          h = 0,2536 [2,285/(5,4 x10-3 )](1079)0,65 (4,06)0,4 = 17 600 kJ/h.m2.C 
                     hB =  4 889  W/m2.C 
8.8. Coeficiente total de transferencia de calor
 [image: image30.png]



k  = 346 W/m.K
[image: image31.png]-3

1 0,6x11
= 06X 10% + 20 g6 107+

1
U5 346 4330




U =  510 W/m2.C   
8.9. Area necesaria para la transferencia de calor, Ec. 4.20
      A0 = 1’438 125/(510 x 14 x 0.88) = 228 m2 
8.10.Area disponible Ad 
Ad = Np x A p = 319 x  0,75 = 239 m2 ( es mayor que el área requerida) 
Exceso de área = (239 – 228 )/228  = 4,8 %  lo cual está dentro de los límites permitidos 
Nota.- Se ha calculado un coeficiente total de transferencia de calor U =  510 W/m2.C el cual es muy similar al reportado en la Tabla 4.4 de 530  W/m2.C 
8.11.Caídas de presión P para cada fluido. De las Ecs. 
      P = (2 f G2 L) / (g De )                                                                      (4.9) 
           f = 2,5 / (Re)0,3                                                                             (4.10) 
a)      Para el aceite 
f = 2,5/(37)0,3 = 0,846 
G2 = (665 689 kg/h m2)2 
L = l x np 
l = Ap/W = 0,75/0,844 = 0,89 m 

L = 0,89 x 5 = 4,45m 
De = 5,4 x 10-3 m 
g =1.27 x 108 m/h2 
             [image: image32.png]2X 0,486 X (665 689)* X 4.45
e T oy 2
AP= 1 27x10°% 54 x 10°x 900 = 3105 kgdnr




P = 1863 x 9.806/1000 = 30.43 kPa   (4.41psi) 
b)      Para el agua 
f = 2,5/(1079)0,3 = 0,3076 
G2 = (443 787 kg/h m2)2 
L = l x np 
l = Ap/W = 0,75/0,844 = 0,89 m 

L = 0,89 x 5 = 4,45 m 
De = 5,4 x 10-3 m 
g =1.27 x 108 m/h2 
            [image: image33.png]20,3076 X (443 787)° X 2,67
P= e =773 3k
1,27 % 1083 5,4 3 103 % 1000




   P = 471.7 x 9.806/1000 = 7,57kPa   (1,098 psi) 
Respuesta: 
Se selecciona un intercambiador de Placas “Alfa Laval”, tipo P4.
Este intercambiador trae 500 placas térmicas, de las cuales se usan 319 y se arreglan en cinco pasos para cada fluido con 32 canales paralelos por paso como se muestra en la Fig. 4.9 con lo cual se tiene un área de transferencia de calor de  239 m2 la cual es superior al área necesaria de 228 m2 
[image: image34.png]32 canales para
cada fluido por paso

319 Placas térmicas de
320 canales en total el do it

160 canales para cada fluido conductvidad térmica

2 placas extremas ( o de presidn)
de material no conductor del calor




Fig. 4.9   Arreglo del intercambiador seleccionado


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image35.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image36.png]


[image: image37.png]



	4.19  USO DE UNTSIM 

El simulador UNTSIM, dispone de una rutina para simular un intercambiador de placas al estado estacionario. Podemos acceder a esta rutina a través del Menú principal - Diseño de equipo - Intercambiadores de calor - Placas.

Al correr el programa tenemos la siguiente respuesta:

Copyright 2005 UNT

MSc. Luis Moncada

All rights reserved

DISEÑO DE INTERCAMBIADOR DE PLACAS

****************************************

       DATOS PARA LOS FLUIDOS

---------------------------------------

Ingresar datos para el fluido caliente

   Temperatura de entrada °C: 80
   Temperatura de salida °C: 30
   La temperatura media del fluido caliente es:= 55 °C

   Densidad kg/m3: 900
   Capacidad Calorifica kJ/kg.°C: 2.301
   Conductividad termica kJ/h.m.°C: 0.502
   Viscosidad kg/m.h: 97.2
   Resistencia a la incrustacion (W/m2.°C)^-1: 0.000006
   Caudal  m3/h: 50
Ingresar datos para el fluido frio

   Temperatura de entrada °C: 20
   Temperatura de salida °C: 61
   La temperatura media del fluido frio es:= 40.5 °C

   Densidad kg/m3: 1000
   Capacidad Calorifica kJ/kg.°C: 4.186
   Conductividad termica kJ/h.m.°C: 2.285
   Viscosidad kg/m.h: 2.22

   Resistencia a la incrustacion (W/m2.°C)^-1: 0.0000086
---------------------------------------

INGRESAR DATOS PARA EL INTERCAMBIADOR

---------------------------------------

Intercambiador seleccionado: 

   Area lateral de cada placa m2: 0.75
   Distancia entre placas mm: 2.75
   Espesor de las placas mm: 0.6
   Ancho de cada placa mm: 844
   Flujo por cada canal m3/h: 1.5
   Numero de placas que trae el intercambiador: 500
Conductividad termica del material de las placas kJ/h.m.°C: 346
*******************************************************  

   INTERCAMBIADOR SELECCONADO

*******************************************************    

Intercambiador de placas tipo:               

Fabricante:     

Placas térmicas=  329 

Placas totales=  331 

Arreglado en= 5 pasos para cada fluido, con= 33 canales por paaso

Area necesaria= 242.459 m2, Area disponible= 246.75 m2

Porcentaje de exceso=  0.0176961 

--------------------------------------------

Desea continuar (1) o hacer otro supuesto (0): 1

--------------------------------------------

Caida de presion para fluido caliente= 41.8121 kPa,o = 6.06596 psi

Caida de presion para fluido frio= 6.13573 kPa,o = 0.890152 psi

-------------------------------------------

 

Desea hacer otro calculo Si (1), No (0): 0

>> 

La escritura con rojo es la información que debemos ingresar al programa ( hemos usado un intercambiador Alfa Laval P4). Y la respuesta es similar a la solución vista anteriormente.


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image38.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image39.png]


[image: image40.png]



	CAPITULO   5
INTERCAMBIADORES TUBULARES
  
Denominados así debido  a su construcción en base a tubos y son el Intercambiador de doble tubo y el intercambiadores de casco y tubos.
5.1.   EL INTERCAMBIADOR DE DOBLE TUBO 
Esta unidad consiste de dos tubos concéntricos de diferente diámetro. Un fluido circula por el tubo interior y el otro por el espacio anular. Se usa en operaciones de transferencia de calor sensible y condensación cuando los requerimientos de área de transferencia de calor  son inferiores a 10m2 (o 100 pies2). El área de transferencia de calor está dada por el área lateral del tubo interior.
[image: image41.png]oo
v

Fig. 5.1 Seccién transversal de un intercambiador de doble tubo




Alt =  D1 LT                                                                              (5.1) 
Alt = área de transferencia de calor, m2 (pies2)            
D1 = diámetro exterior del tubo interior, m (pies)  
D2 = diámetro interior del tubo exterior, m (pies)
LT = longitud total del intercambiador 
5.1.1.      Nomenclatura y configuración
[image: image42.png]



[image: image43.png]Tubo interior

Tubo exterior

Acoplarrientos o cone xiones para el fluido que circula por el anilo
Acoplarrientos o conexiones para el fluido que circula por el tubo interior
Espacio anular

Retornos

Entradas y salidas

Fig 5.2 Intercambiador de doble tubo




  
5.1.2    Arreglo 
[image: image44.png][e—L—— 1

|

3HORQULLAS EN SERIE
@ )

Fig. 53 Nomenclaturay Configuracién del intercambiador de doble tubo




Para ciertas operaciones, a este intercambiador se le configura en forma de horquillas las cuales se acondicionan en serie y  a estas en bancos de horquillas en paralelo. 
5.1.3.      Tipos de tubos 
Para la construcción de estos intercambiadores se usan tubos de pared lisa y en algunos casos el tubo interior puede ser de superficie extendida (tubos con aletas), las cuales pueden ser transversales y longitudinales, Fig. 5.4.
[image: image45.png](a) (0)

Fig. 5.4 Tubos con aletas (a) Transversales y (b) Longitudinales




Se usan tubos con superficie extendida con el fin de incrementar la eficiencia del intercambiador (cuando la diferencia entre los coeficientes de película de los fluidos es apreciable). Por ejemplo en el calentamiento de aire con vapor de agua, los coeficientes de película son alrededor de 8 500 W/m2.C (1 500 Btu/pie2.F) para el vapor y  57 W/m2.C (10 Btu/pie2.F) para el aire, por esta razón se debe usar superficies extendidas para el lado del aire y conseguir que:
(hA)Lado del vapor  (hA)Lado del aire 
5.1.4.      Dimensiones de los tubos 
Las dimensiones y características de los tubos para estos intercambiadores, están dadas por la codificación IPS (Tabla 1 del apéndice) y el espesor está dado por el número de cédula que puede ser 60,  40  o  20.
Se dispone de unidades comerciales cuyas dimensiones se dan en la Tabla 5.1
Tabla 5.1.   Dimensiones de intercambiadores comerciales de doble tubo
 INTERCAMBIADOR IPS
Areas de flujo
  
De
Anillo
Tubo interior
mm.
pulg.
cm2.
pulg2 
cm2.
pulg2
Cm.
pulg.
50  x  32
2 x 1 ¼
7,67
1,19
9,67
1,50
2,32
0,915
57  x  32
2 ½  x 1 ¼
16,98
2,63
9,67
1,50
5,13
2,020
76  x  50
3 x 2
18,90
2,93
21,64
3,35
3,98
1,570
100 x 76
4 x 3
20,25
3,14
47,41
7,35
2,89
1,140
 


                  RETORNAR                 CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image46.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image47.png]


[image: image48.png]



	5.2.    EL INTERCAMBIADOR DE CASCO Y TUBOS 
El intercambiador de casco y tubos, es hasta ahora entre los equipos de transferencia de calor el mas comúnmente usado en la industria química. Las ventajas de este tipo de intercambiador son
-         Su configuración proporciona grandes áreas de transferencia en pequeños espacios
-         Soportan altas presiones y altas temperaturas de operación
-         Procedimientos de diseño y técnicas de fabricación bien establecidas 
 Esta unidad consta de una envoltura cilíndrica denominada casco el cual envuelve a un conjunto de tubos  denominado “haz” de tubos. Un fluido circula por el interior de los tubos (lado de los tubos), y otro por el exterior de los mismos (lado del casco).  
[image: image49.png]Salida de fluido Entrada de fluido Salida de fluido
lado del casco ) lado delcasco  [ado de fubos.

Entrada de fluido

1 Casco 5. Acoplamientos (2t o s s
2 Tubos 6. Pantalas

3 Placa (fiia) de tubos 7. Pantalla (1ado de los tubos)

4 Cabezal 6. Soportes

Fig. 5.5 Intercambiador de casco y tubos




1.      El Haz de Tubos. 
Es un conjunto de tubos que se albergan dentro del casco y en sus extremos están soportados en la placa de tubos, la cual puede ser placa fija o con cabeza flotante. El empleo de uno u otro tipo de placa depende de la diferencia de temperatura que se registre en los extremos durante la operación. Por lo general se usan tubos lisos y de manera especial con superficie extendida. 
 Dimensiones.- se usan tubos con diámetro en el rango de 16 mm (5/8”) a 50 mm (2”). Los diámetros pequeños 16 a 25 mm (5/8” a 1”) son preferidos para la mayoría de servicios, obteniéndose así intercambiadores más compactos. Los tubos grandes son fáciles de limpiar por métodos mecánicos y se deben seleccionar para fluidos que formen incrustaciones. 
 El espesor de los tubos (calibre) es seleccionado para soportar la presión interna y dar una adecuada tolerancia a la corrosión. Diámetros estándar  y espesores para tubos de acero son dados en la  Tabla 5.2 y en la Tabla 2 del apéndice se dan dimensiones BWG para tubos usados en este tipo de intercambiadores, los más comunes son los del 10 al 20 BWG.  Las longitudes preferidas para intercambiadores son de 1,83 m (6 pies); 2,44 m (8 pies);  3,66 m (12 pies);   4,88 m (16 pies) y 6,1 m, (20 pies). Para un área dada, el uso de tubos largos reducirá el diámetro del intercambiador. 
Recomendándose según el servicio, las siguientes dimensiones: 
Para intercambiadores simples      19 mm  (3/4") OD  ------------25 mm (1") OD
Para refrigeración                          16 mm  (5/8") OD  ----------- 30 mm (11/4") OD
Para evaporadores                         30 mm  (1¼") OD  ----------- 38 mm (1½") OD
Para hornos                                    90 mm  (3½") OD  ----------- 101 mm (4") OD
Tabla 5.2 Dimensiones estándar para tubos de acero 
Diámetro Exterior (mm) 
Espesor (mm)
16    (5/8)
20   (3/4)
25   (1 )
  30   (11/4)
 38  (1½)
50   (2 )
1,2
-
-
-
-
-
1,6
1,6
1,6
16
-
-
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
-
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
-
-
3,2
3,2
3,2
3,2
 

Arreglo o disposición de los tubos en el haz.-  Los tubos en un intercambiador son usualmente dispuestos en forma de un triángulo equilátero (triangular) o de un cuadrado (cuadrangular). 
[image: image50.png]



 

[image: image51.png]ARREGLO TRIANGULAR
O
P o)
L

Triangular can 4pice vertical Triangular con apice harizontal

ARREGLO CUADRADO

En rombo

Fig. 5.6 Arreglo de los tubos




 

El arreglo triangular permite albergar un mayor número de tubos dentro del casco y da mayores coeficientes de película, se emplea con fluidos limpios y cuando la limpieza se realiza con medios químicos. El arreglo cuadrangular se emplea cuando se quiere albergar un menor número de tubos y cuando la limpieza debe hacerse con medios mecánicos, se emplea con fluidos con tendencia a formar incrustaciones, este arreglo produce bajas caídas de presión en el lado del casco. 
La distancia recomendada entre centros de tubos (Pt) es de 1,25 veces el diámetro exterior del tubo y la mínima distancia entre tubos (C) debe ser 0,25 pulgadas (6,4 mm). 
 Los valores de Pt recomendados son: 
ARREGLO
OD del tubo: pulg
Pt: pulg
Triangular
  
  Cuadrangular
  

¾
1
  ¾
1
15/16
1 ¼
  1
1 ¼
  
Nota: El número de tubos en el haz lo da el fabricante. (ver Tabla 3 del apéndice para intercambiadores estándar) 
La relación entre Pt y C es :  
      Pt – OD = C                                                                                   (5.2) 
 

2.      La placa de tubos 
Es una plancha metálica perforada según el arreglo, sirve de sostén a los tubos en sus extremos 
Tipos:
a)      Placa fija.- va fija al casco y se usa para diferencias de temperatura en los extremos de hasta 90 C (200 F). 
b)      Placa de cabeza flotante.- para diferencias de temperaturas mayores a 90 C (200 F), para evitar que los esfuerzos térmicos produzcan fracturas. 
c)      Placa de tubos en U.- se usan tubos en U para la evaporación (calderín) y en este caso la p[laca que sostiene a los tubos en el extremo donde se produce el retorno se denomina placa de tubos en U
[image: image52.png]



 

[image: image53.png]



 

Fig. 5.7a   Haz de tubos en  "U" y Placa extrema
[image: image54.png]Tuhos en U
-

Placa de Pantalla lado
Tuhos en U del casco





Fig. 5.7  Intercambiador con tubos en U 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image55.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image56.png]


[image: image57.png]



	3.      El Casco.  
Es la envoltura cilíndrica que cubre el haz de tubos. Sus principales características son el diámetro y el espesor. 
Diámetro.- El casco se construye con tuberías de acero (o de otro material) de pared estándar hasta de 24” de diámetro. La “British Standard” (BS 3274) cubre intercambiadores con diámetro de casco desde 150 mm (6”) hasta 1067 mm (42”). La TEMA “Tubular Exchanger Manufacturers Association”, tiene intercambiadores estándares  de hasta 1520 mm (60”) de diámetro de casco. 
Espesor.- Para cascos de hasta 610 mm (24”) de diámetro, se usa la tolerancia dada para tuberías NPS, y usualmente se usan espesores de 10 mm (3/8”) y se construyen a partir de tuberías de dimensiones estándar, sobre los 610 mm (24 pulg) se construyen a   partir de placas roladas. Para fluidos muy corrosivos o cuando la presión en el lado del casco excede a 2,07 MPa (300 psig) se sugieren los métodos para el cálculo de espesores de tanques y recipientes a presión.  

[image: image58.jpg]imetra cel haz, mm

E
:

10

@

@

Piaca de cabeza flotarte

w

)

1

@

Sl envolvents da oabesa fltarte

Empaquetadura exeror el cabezal

@

=

Tubos deplaca fay en U

o4

e e
Diémetro del Haz,m




  Fig. 5.8  Espaciado entre el casco – haz de tubos
El diámetro del casco se debe seleccionar de tal manera que se pueda obtener cierto espacio “luz” entre el diámetro del haz de tubos Db y el diámetro interior del casco Ds. Este espacio dependerá del tipo de intercambiador y las tolerancias de los fabricantes. Valores típicos son  dados en la Fig. 5.8
El diámetro del haz de tubos depende del número de tubos, y de la distribución. Un estimado del diámetro del haz de tubos Db se puede obtener de la ecuación 5.3b, la cual es una ecuación empírica basada en distribuciones estándar de tubos. Las constantes para usarlas en esta ecuación, para arreglos triangular y cuadrado son dadas en la Tabla 5.3. 
Nt = K1(Db/OD),                                                                                 (5.3a) 
Db = OD(Nt/K1)1/                                                                                  (5.3b) 
  donde Nt = número de tubos
           Db = diámetro del haz de tubos
           OD = diámetro exterior de los tubos, mm.
Tabla 5.3  Constantes para uso en ecuación 5.3 
Arreglo triangular, Pt = 1,25 OD
No. De pasos               1                2                  4                6                 8
          K1                  0,319          0,249           0,175         0,0743        0,0365
                              2,142          2,207          2,285          2,499          2,675
Arreglo cuadrado, Pt = 1,25 OD
No. De pasos               1                2                  4                6                 8
          K1                  0,215          0,156           0,158         0,0402        0,0331
                              2,207          2,291          2,263          2,617          2,643
 

[image: image59.png]



[image: image60.png]Dos pasos
Cuatro pasos P

Fig.59 Arreglo de los bos, mostrando las particiones
de los pasos en los cabezales




 

La longitud del casco es la misma que la de los tubos que protege. El casco se extiende hacia los cabezales anterior y posterior, y posee sus propios acoplamientos. Los cascos pueden ser de 1, 2 o más pasos. 
Paso. Se denomina así a las veces que el fluido cruza el  eje transversal del casco. Los cascos pueden ser de un paso y si se colocan desviadores longitudinales sólidos, pueden ser de dos o más pasos. A mayor número de pasos se obtiene mayor eficiencia térmica, pero su construcción se hace más compleja y aumentan las pérdidas de presión por fricción. Los pasos múltiples en el lado del casco se encuentran solamente en grandes instalaciones; su uso depende de factores tales como costo, facilidad de limpieza, diferencia de temperatura, corrosión, presión de operación, caída de presión y riesgos. 
 

[image: image61.png]EJE TRANSVERSAL

1 PANTALLA
1rag0 2pasos
Fig. 5.10 Cascos (a) de 1 paso y (b) de dos pasos






REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image62.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image63.png]


[image: image64.png]



	4.      Las Pantallas en el Casco. 
Son dispositivos mecánicos, a manera de compuertas transversales, que se insertan a lo largo del casco de un intercambiador. Con las pantallas, se produce incremento de la velocidad de fluido que pasa por el casco, aumentando su coeficiente de película pero aumentando también la caída de presión. 
Tipos: 
a) Pantalla Segmentada al 15, 25, 35, y 45 % (más común al 25 %)      
[image: image65.png]0,250,

075D, <a>! 15 Ds < B < Ds
A~ B distancia entre pantallas
Casco
Partalas
N
Tubos

Fig. 5.11 Pantalla segmentada al 25 %




 b)      Pantalla de disco
[image: image66.png]Disca
Perforada

Disco perforado




Fig.  5.12  Pantalla de disco
c)  Pantalla perforada
[image: image67.png]Orificios

e

Partalas

0D de los tubos
A~





Fig. 5.13  Pantalla perforada
5.      Las Pantallas en los Cabezales. 
En los cabezales también se insertan pantallas longitudinales que permiten dirigir el flujo por el lado de los tubos. 
Con la instalación de estas pantallas se consiguen los intercambiadores de múltiple paso. Tratándose de que se mantenga en el casco un solo paso con las pantallas en los cabezales se puede obtener el intercambiador 1-2 (4,6,8, n pasos). 
Si se usa 2 pasos en el casco se puede conseguir los intercambiadores 2-4 (8,12,16, n pasos); y, así sucesivamente. 
La limitación radica en la complejidad de la construcción y en el costo de la operación. A medida que aumentan los pasos la velocidad del fluido aumenta, también aumenta la caída de presión. Por ello las series de intercambiadores de múltiple paso se limitan a 6-n.
  6.   Cabezales. 
Son los receptáculos del fluido que circula por el lado de los tubos. Estos sirven para dirigir el curso de este fluido en el lado de los tubos. Aquí se insertan los acoplamientos para el fluido de este lado. Como se dijo anteriormente, estos cabezales pueden ser de placa fija o de cabeza flotante. 
7.  Uso de los intercambiadores de casco y tubos 
Este tipo de unidad es la más usada en la industria. Cubre todas las operaciones de transferencia de calor y sus aplicaciones generales, son las siguientes: 
En el intercambio de calor sensible líquido-líquido se usan las unidades 1-n, ya sea para calentamiento-enfriamiento. La unidad 1-2 suele usarse como reactor de lecho fijo. 
Para el calentamiento-enfriamiento líquido-gas se usan las unidades de múltiple paso con tubos de superficie extendida. 
En una operación ebullición-vaporización de un sistema de destilación, se usan los “reboilers” o calderines. Estos equipos suministran calor al fondo de las columnas de destilación. Sus versiones más populares son el calderín y el termosifón. 
La condensación de un vapor saturado emplea unidades 1-n en posición horizontal. Los intercambiadores verticales se emplean para producir condensación con subenfriamiento, o cuando se condensa vapor cuyo condensado es corrosivo. 
8.  Intercambiadores de múltiple paso.- 
La TEMA cubre intercambiadores estándar de las series:
      Serie   1 – 2;       4;       6;      8...
      Serie   2 – 4;       8;      12,    16...
      Serie   3 – 6;      12;     18;    24...
      Serie   4 – 8;      16;     24;    32...
A mayor número de pasos, aumentan las velocidades lineales de flujo, por lo que se incrementan los coeficientes de película y por lo tanto el coeficiente total, disminuyendo el área necesaria para la transferencia de calor (disminuye el tamaño). Al aumentar la velocidad disminuye la formación de incrustaciones. A mayor numero de pasos los rendimientos térmicos también son mayores. 
Como desventaja se tiene que a mayor número de pasos y al aumentar la velocidad, aumenta la caída de presión por lo que el costo de bombeo aumenta. Así mismo a mayor número de pasos el costo debido a la geometría de la unidad aumenta. 
La selección adecuada de un intercambiador por lo tanto puede hacerse mediante un análisis de optimización del proceso y encontrar el costo total de operación mínimo. 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image68.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image69.png]


[image: image70.png]



	Coeficiente para agua. 
Las ecuaciones 5.5 hasta 5.8 y la Fig. 5.16 pueden ser usadas para agua, un estimado mas aproximado puede hacerse usando la ecuación desarrollada específicamente para agua. Las propiedades físicas son convenientemente incorporadas  en la correlación. La ecuación siguiente ha sido adaptada a partir de datos dados por Eagle y Ferguson (1930).
         [image: image71.png]=4200 (1,35 + 0,028 v} d>*
(5.13)





donde hi = coeficiente interior para agua, W/m2 C
            t = temperatura media del agua, C.
           vt = velocidad del agua, m/s.
           di = diámetro del tubo interior 
 

6. Coeficiente de película para el lado del  anillo hB o ha, W/m2 C (Btu/h pie2 F).- Se emplean la misma correlación y las mismas ecuaciones usadas para el tubo interior, pero usando un De en lugar de Di 
De = 4 rH                                                                                   (5.14) 
rH = radio hidráulico, definido para este caso como el radio de un tubo cuya área de sección transversal sea igual al área de sección transversal del anillo 
De acuerdo a la Fig. 5.1, se tiene
[image: image72.png](5.15)





y el área de sección transversal del anillo es
[image: image73.png]_x@)! _m@i-Df) (5.16)
2 7

aa




 

7.      Factores de incrustación (o resistencias a la incrustación) r, (W/m2.C)-1 o Btu/h.pie2.F)-1.- La mayoría de fluidos de proceso y servicios ensuciarán las superficies de transferencia de calor en mayor o menor extensión. El material depositado tendrá relativamente una baja conductividad térmica y reducirá al coeficiente total. Es por lo tanto necesario sobredimensionar un intercambiador para compensar la reducción de su performance durante la operación. El efecto de las incrustaciones es compensado introduciendo los factores de incrustación interior y exterior, tal como muestra las Ecs.2.4 y 2.9b. los factores de incrustación son usualmente empleados como resistencias  a la transferencia de calor (resistencias a la incrustación) en lugar de coeficientes. Estos son difíciles de predecir y se basan en la experiencia. La estimación de los factores de incrustación introducen una considerable incertidumbre en el diseño de intercambiadores de calor, los valores asumidos para los factores de incrustación pueden disminuir la exactitud de los valores estimados para otros coeficientes. Los factores de incrustación son a menudo extensamente usados como factores de seguridad en el diseño de intercambiadores. 
Valores típicos para las resistencias a la incrustación de procesos comunes y fluidos de servicio son dados en la Tabla 5.5. estos valores son para intercambiadores tubulares con tubos lisos (sin aletas). Mayor cantidad de datos se tiene en los estándares de la TEMA (1978) y Ludwig (1965) 
La selección de la resistencia a la incrustación de diseño, a menudo será una decisión de carácter económico. El diseño optimo se obtendrá balanceando el  costo extra de capital para un intercambiador grande con los ahorros de los costos de operación a partir de un tiempo de operación grande entre limpiezas que ofrece un intercambiador  de área grande. Para sistemas con severa  incrustación se pueden considerar unidades duplicadas. 
Tabla 5.5  Resistencias a la incrustación, valores típicos 
Fluido 
Resistencia, r = (W/m2.C)-1 
  
v>1,2 m/s 
v<1,2 m/s 
Agua de río 
0,00008 ---- 0,00033
Agua de mar
0,00033 -----0,00100
Agua de enfriamiento (torres)
0,00020 ---- 0,00033
Agua potable (blanda)
0,0002  ---- 0,00033
Agua potable (dura)
0,0005  ---- 0,00100
Condensado
0,0002  ---  0, 00067
Vapor (libre de aceite)
0,0001 ----  0,00025
Vapor (con trazas de  aceite)
0,0002  ---- 0,00050
Salmuera
0,0002 ----  0,00033
Aire y gases industriales
0,00067 ----0,00020
Gases de chimenea
0,0002 ---- 0,00050
Vapores orgánicos
0,00020
Líquidos orgánicos
0,00020
Hidrocarburos ligeros
0,00020
Hidrocarburos pesados
0,00050
Orgánicos en ebullición
0,00040
Orgánicos condensando
0,00020
Fluidos de transferencia de calor
0,00020
Soluciones acuosas de sales
0,00020  --  0,00033
Nota: Las valores más bajos de las resistencias a la incrustación para agua y soluciones acuosas  son para altas velocidades (> 1,2 m/s) y bajas temperaturas(<40 oC). Los valores más altos son para bajas velocidades (<1,2 m/s) y temperaturas altas (>40 oC) 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image74.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image75.png]


[image: image76.png]



	5.3.2.        Caídas de presión 
En la operación de un intercambiador de calor, siempre se producirá una caída de presión de los fluidos. Esta diferencia de presiones debe ser compensada por la presión suministrada por el equipo de bombeo, de tal manera que la caída de presión se transforma en un costo de operación. 
1.  Caída de presión en el lado del tubo interior PT , Pa (psi).- La caída de presión en el lado del tubo interior se puede calcular usando la conocida ecuación para pérdidas de presión en tuberías. La ecuación básica para flujo isotérmico en tuberías (temperatura constante) es:
     [image: image77.png]3 =1
AP =387 (/DY) ‘7”




donde  P = caída de presión Pa (psi)
                 f  = factor de fricción, adimensional
                 L’=  longitud efectiva de tubería, m ( pies)
                Di = ID = diámetro interior del tubo, m ( pies)
                 t = viscosidad del fluido a la temperatura de operación, mN/m s (lb/h.pie) 
El flujo en un intercambiador de calor claramente no será isotérmico, y esto es corregido introduciendo un factor de corrección empírico para compensar los cambios en las propiedades físicas debido a la temperatura. Normalmente solo se considera el cambio en la viscosidad.
[image: image78.png]pu,

APr=8f (1.D) P2 (u fpa)™ 618




donde m = 0,25 para flujo laminar, Re < 2 100
              = 0,14 para flujo turbulento, Re > 10 000
            = viscosidad del fluido a su temperatura media
          w = Viscosidad del fluido a la temperatura de la pared del tubo 
Valores de f para tubos de intercambiadores de calor se pueden obtener de la Fig. 5.17. Valores para tuberías comerciales se pueden obtener en los textos de mecánica de fluidos. 

 

2.  Caída de presión en el lado del Anillo PA, Pa (psi).- La caída de presión en el lado del anillo está dada por la caída de presión a lo largo de la parte recta del anillo Pa y la caída de presión en las entradas y salidas de una horquilla a otras Pe,s 
a) Caída de presión en la parte recta del anillo, Pa. - Se evalúa de la misma manera que para el tubo interior pero usando  un diámetro equivalente De en lugar de Di, con lo cual se tiene
[image: image79.png]pu,

=8f(LYD:) ()™ (5.19)




b) Caída de presión en las entradas y salidas, Pe,s - Se evalúa a partir de la Ecuación
[image: image80.png]A e 0;
7,
=0
_ G
2(3600)%.
(5.20)





Luego: PA = Pa. + Pe,s 
 

5.3.3.        Acoplamientos 
Los acoplamientos son las conexiones de entrada y salida al intercambiador. El diámetro de los acoplamientos se evalúa usando las ecuaciones para determinar el diámetro óptimo de tuberías 
Para acero al carbono es: 
Dc = 282 m0,52 -0,37                                                            (5.21)  

Para acero inoxidable es: 
Dc = 282 m0,52 -0,37                                                            (5.22) 
donde  Dc = diámetro de la conexión, mm
             m = flujo de masa, kg/s 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image81.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image82.png]


[image: image83.png]



	5.3.4.        Procedimiento de diseño 
1.      Especificar las propiedades físicas de los fluidos a su respectiva temperatura media

2.      Fijar características de los tubos a usar (Ref. Tabla 1 apéndice)

3.      Determinar la carga de calor

4.      Determinar el curso de los fluidos de acuerdo a los caudales y las áreas de sección transversal. El fluido que tenga mayor caudal se envía por el lado que ofrezca mayor área para disminuir las caídas de presión

5.      Calcular los coeficientes individuales de película

6.      Fijar las resistencias a la incrustación

7.      Evaluar el coeficiente total de transferencia de calor Ec. 2.9b
8.      Calcular el área necesaria para la operación  Ec.2.6a
9.      Suponer un intercambiador en base al área necesaria calculada y determinar el área disponible Ad , usando la Ec. 5.1. Verificar que Ad > A en un exceso que varía entre el 10 y 20 %, dependiendo del tamaño de la unidad y las condiciones de aislamiento que se usen.

10.  Verificar las caídas de presión P para cada fluido.

11.  Determinar el tamaño de los acoplamientos 
 

Ejemplo 5.1   Diseño de Intercambiador de Doble Tubo 
Se desea enfriar 2 700 kg/h de tolueno desde 82 C hasta 38 C, para tal efecto se debe emplear agua  como medio de enfriamiento la cual está disponible a 27 C. En la planta se dispone de tubos de aleación Cu-Ni de 2” x 1 ¼” IPS # 40. Especificar las características del intercambiador a usar.

[image: image84.png]Totueno

T,= 82°C T,= 38°C

guade exfriamiento
§oy=27°C




Solución 
1.      Propiedades físicas de los fluidos 
Asumiendo que la temperatura de salida del agua de enfriamiento t2 = 45 C

         La temperatura de salida del agua en intercambiadores en lo posible debe ser como máximo 50 o( 120 oF)

[image: image85.png]82438
Tolueno: Tp==—7— = 60°C

= 865 kg/m®

Cp=2,84 Klfkg °C Cp=4,2kl/kg °C
£=0,155 Wim K k=0,62WimK
4=0,43 mN s/im? =075 mN s/m?





2.  Características de los tubos
[image: image86.png]Areas de flujo

INTERCAMBIADOR S| i1, | Tubo interior 4]
mm pul, Cm? pul, cm?. pulg? [ cm pul
S0x32 | 2xl% |767  L19| 967 150|232 0915





Tubo interior: 
       [image: image87.png]



       Di = 35 mm 
        xw = 7 mm 
       kw =  50  W/m K 
Tubo exterior:

        Di = D2 = 52,5 mm 
        Longitud,   L = 4,88 m (16 pies)

3.      Carga de calor 

Q = m x CP x T  (se tiene información para el tolueno)

        [image: image88.png]Q= 2% 284x(82-38) =932 kW
3600




        [image: image89.png]Diferencia de temperaturas: A
Considerando flujo en confracorriente

o _(B2-45)-(38-27)
AT ©2-45)
1n 827450
(38-27)

=2143 °c




4.      Curso de los fluidos 

Cantidad de agua de enfriamiento:

           [image: image90.png]= 2o BTN _ s iam
C,ht 42x(45-27)





Luego, el curso de los fluidos será: 

Por el tubo interior : at = 9,67 cm2 se envía el agua,   4 463 kg/h 

Por el anillo             : aa = 7,67 cm2 se envía el tolueno,  2 700 kg/h 

  

5.      Coeficientes individuales de película

5.1.        Tubo interior ht
             Usando la Ec. 5.5
           [image: image91.png]4463
T a, 9.67x107 x3600
D, GD,
TE e
1282x35x 107
0,75x107

= 1282 kgfs m®

=59826

4,2x10° x0,75x107%
0,62

=508




           [image: image92.png]Despreciando (1 4,

s
L/d; :L/D:% =139




           De la Fig. 5.16    JH = 3,4 x 10-3
         [image: image93.png]X 59826 x 5,08°% = 6160 Wim? °C

3,4x10° [73]
35x10




5.2  Lado del anillo  ha, Usando la Ec. 5.5
           [image: image94.png]2700

—— =977 ?
167107 x 3600 e





           [image: image95.png]“
977x23x107
B e ]
£ 043x107
2 =
P 2RO 043107
0.155
Despreciando (2/ 1,)
9
wa; =pp=48810 oy

23




             De la Fig. 5.16    JH = 3,4 x 10-3
           [image: image96.png]hy =3,3%107 [ Jx 52238 7,87%53 = 2295 Wim? °C



  
6.      Resistencias a la incrustación 

6.1.        Lado del tubo (agua),       rt = 0,00033  (W/m2  C)-1 

6.2.        Lado del anillo (tolueno), ra = 0,00020  (W/m2  C)-1 

7.      Coeficiente total de transferencia de calor Ec. 2.9b
         [image: image97.png]D, zD, 1
o N e B
Dy kD, B
11 42 42 7x107 %42
== + + + +
T gt 5 O T s T s

U= 723 Win? °C





        [image: image98.png]8  Calcular el dreanecesariaparala operacién Ec.2.6a
Y107
4L :79233'1221123:
UAT:
9 Longitud total del intercambiador
LA A 608
e, D, wAex10”

A4=TXDy=Tx42x 107

049 m?

=4556m

132 mfmetro lineal

Mimero de Horquillas: M= —2t_ =429 _ 4 66 Horauillas

2xL 2x488

Se usaran 5 Horquillas




           Área de diseño: Ad = NH x 2 x L x al = 5 x 2 x 4,88 x 0,132 = 6.43 m2  
    Exceso = 6.43/6.049 = 1.063   (6.3  % de exceso)

Este exceso está dentro del rango permitido para compensar las pérdidas de calor 

10.      Caídas de presión P para cada fluido. 

10.1.        Lado del tubo: Usando la Ec. 5.18
[image: image99.png]2

G,

P

1282
1000

=1.28m/s




De la Fig. 5.17; para       Re = 59817 

                                               f = 3,2 x 10-3  
Despreciando el término de corrección para la viscosidad, en la Ec.5.18 se tiene

[image: image100.png]ox jg? AxEx48 1000 x1,28°

4Pr=
Pr=28x 3. 5 X102 B




       = 29240 N/m2  =  29,24 kPa  (4,46 psi) 
  

10.2.        Lado del anillo 

Caída de presión en la parte recta del anillo, Pa. –  De la Ec. 5.19 
 [image: image101.png]



De la Fig. 5.17; para       Re = 52258 

                                               f = 3,3 x 10-3  
Despreciando el término de corrección para la viscosidad, en la Ec.5.18 se tiene 

[image: image102.png]A= gx 3,3 x 10° HXEX4EE 865x113*
T " Tixi0 B




       = 30934 N/m2  =  30,93 kPa  (4,72 psi) 
Caída de presión en las entradas y salidas, Pe,s - Se evalúa a partir de la Ecuación   (5.20) 

[image: image103.png]AP =4 977°
7 | 2x36007 x 865




Luego: PA = Pa. + Pe,s = 30.93 kPa (4,72 psi) 
La caída de presión está dentro de los límites permisibles. 

  

11.      Tamaño de los acoplamientos: Usando la Ec. (5.21) dada para acero al carbono, tanto para el tubo interior como para el anillo: 

    11.1.  Tubo interior 
               m = 4463/3600 = 1,239 kg/s 
              Dc = 282 (1,239)0,52 (1000)-0,37 = 24,47 mm (25 mm) 
   11.2. Anillo 
             m = 2700/3600 = 0,75 m/s 
            Dc = 282 (0,75)0,52 (865)-0,37 = 19,88 mm (20 mm) 
   Se deben seleccionar los acoplamientos con dimensiones estándar alrededor de los valores obtenidos.

Uso de UNTSIM
Copyright 2002 UNT
MSc. Luis Moncada
All rights reserved

DISEÑO DE INTERCAMBIADOR DE DOBLE TUBO EN CONTRACORRIENTE
****************************************
DATOS PARA LOS FLUIDOS
---------------------------------------
Ingresar datos para el fluido caliente
Temperatura de entrada °C: 82
Temperatura de salida °C: 38
La temperatura media del fluido caliente es:= 60 °C
Densidad kg/m3: 865
Capacidad Calorifica kJ/kg.°C: 2.84
Conductividad termica W/m.°C: 0.155
Viscosidad mN.s/m^2: 0.43
Resistencia a la incrustacion (W/m2.°C)^-1: 0.00020
caudal m3/h: 2700/865

Ingresar datos para el fluido frio
Temperatura de entrada °C: 27
Temperatura de salida °C: 45
La temperatura media del fluido frio es:= 36 °C
Densidad kg/m3: 1000
Capacidad Calorifica kJ/kg.°C: 4.2
Conductividad termica W/m.°C: 0.62
Viscosidad mN.s/m^2: 0.75
Resistencia a la incrustacion (W/m2.°C)-1: 0.00033

---------------------------------------
INGRESAR DATOS PARA EL INTERCAMBIADOR
---------------------------------------
Tubo interior: 
Diámetro exterior(mm): 42
Diámetro interior(mm): 35
Conductividad termica del material del tubo (W/m.K): 50
Longitud de cada tubo (m); 4.88
Tubo exterior: 
Diámetro interior(mm): 52.5

**********************************************
RESULTADOS DE LA SIMULACION
**********************************************
Fluido frio va por el lado del tubo
Fluido caliente va por el lado del anillo
Masa de fluido caliente= 2700 kg/h 
Masa de fluido frio= 4462.86 kg/h 
Calor transferido= 93.72 kW 
Coeficiente de pelicula para el lado del Tubo= 5473.22 W/m^2.C 
Coeficiente de pelicula para el lado del Anillo= 2116.97 W/m^2.C 
Coeficiente total de transferencia de calor= 733.145 W/m^2.C 
Se recomiendan= 5 horquillas
Dando un exceso de area de= 7.96458 por ciento 
Acoplamientos en el lado del tubo de= 24 mm 
Acoplamientos en el lado del anillo de= 20 mm 
Desea calcular las caidas de presion Si (1) No (0): 1
*********************************************
CAIDAS DE PRESION
*********************************************
Lado del tubo= 29.5094 kPa o= 4.50106 psi
Lado del Anillo= 29.1291 kPa o= 4.44305 psi
>> 
 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image104.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image105.png]


[image: image106.png]



	5.4.      DISEÑO DE INTERCAMBIADORES DE CASCO Y TUBOS 
Cuando los requerimientos de área para la transferencia de calor exceden los 10 m2 se recomienda un intercambiador de casco y tubos en lugar de un intercambiador de doble tubo. 
5.4.1   Curso de los fluidos.-  el primer paso es  seleccionar cual fluido va por el   lado del casco y el  que va por el lado de los tubos. Cuando no ocurre cambio de fase, los siguientes factores determinan el curso de los fluidos. 
Corrosión.  El fluido más corrosivo deberá ser enviado por el lado de los tubos. Esto reduce el costo de por el uso de aleaciones costosas o materiales de recubrimiento. 
Incrustaciones. El fluido que tiene una mayor tendencia a formar incrustaciones en las superficies deberá enviarse por los tubos. Esto permite un mejor control sobre la velocidad de diseño del fluido, y las altas velocidades permitidas por el lado de los tubos reduce la formación de incrustaciones. También, los tubos son más fáciles de limpiar. 
Temperaturas de los fluidos. Si las temperaturas son lo suficientemente altas para requerir el uso de aleaciones resistentes a temperaturas altas, el fluido caliente por el lado de los tubos reduce el costo total. A temperaturas moderadas, el envío del fluido caliente por el lado de los tubos reduce las temperaturas en el casco, y por lo tanto se reduce la necesidad de protección para evitar las pérdidas de calor, o por razones de seguridad 
Presiones de operación. Las corrientes a alta presión deberán ser enviadas por el lado de los tubos. Altas presiones en el lado de los tubos son más económicas que altas presiones en el lado del casco. 
Caída de presión. Para la misma caída de presión, se obtienen altos coeficientes de transferencia en el lado de los tubos antes que en el lado del casco, y el fluido con la menor caída de presión permisible deberá enviarse por el lado de los tubos. 
Viscosidad. Generalmente, se obtendrá un coeficiente de transferencia de calor alto, enviando el material mas viscoso por el lado del casco, debido a que el flujo es turbulento. El Número de Reynolds crítico para flujo turbulento en el lado del casco es alrededor de 200. Si no se puede conseguir flujo turbulento en el lado del casco, mejor es enviar al fluido por el lado de los tubos, así el coeficiente de transferencia en el lado de los tubos se puede estimar con mayor exactitud.
Velocidades de flujo de las corrientes. Enviar el fluido con menor velocidad por el lado del casco, esto normalmente da el costo de diseño más económico. 
La siguiente tabla muestra el orden de prioridad para la selección del curso de los fluidos. 
Lado de los tubos 
Lado del casco 
Los líquidos
Los gases o vapores
Fluidos a presión
Fluidos a baja presión
Fluidos con  mayor   r
Fluidos con menor r
5.4.2  Diferencia media de temperaturas (la temperatura como fuerza impulsora) [image: image107.png]AT,



.-  Se usan  las   mismas ecuaciones que  para los intercambiadores de doble tubo, Ecs. 4.3 y 5.4.  En la mayoría de intercambiadores de casco y tubos el flujo será una mezcla de flujos en  co-corriente, contracorriente y cruzado. Las figuras 5.18a y b muestran perfiles típicos de temperaturas para un intercambiador con un paso en el lado del casco y dos pasos en el lado de los tubos (un intercambiador 1 – 2). La Fig. 5.18b, muestra una temperatura cruzada, donde la temperatura de salida del fluido frío está por encima de la temperatura de la corriente caliente. 
La práctica usual en el diseño de intercambiadores de casco y tubos es estimar la “diferencia de temperaturas verdadera” a partir de la diferencia de temperaturas media logarítmica mediante la aplicación de un factor de corrección para compensar la desviación de un real flujo en contracorriente.
[image: image108.png](5.23)

AT=F,AT,;

Con lo cual, las Ecs 2.6 y 2.6a, se escribiran

0= AT, B, (5.24)
a=—2 (525

UAT:F,




Donde  Ft : factor de corrección de temperatura (factor térmico) 
[image: image109.png]-

Temperaturas

-

w‘
L, [t

L
/ ¥

Calor transferido

(&) Intercambiador 1 —




[image: image110.png]ks

-

Temperaturas

Calor transferido

(6) Cruce de temperararas

Fig. 5.18 Perfiles de temperatura




El factor de corrección es una función de las temperaturas de los fluidos  que van por el casco y los tubos, y el número de tubos y pasos en el casco . El Ft es normalmente correlacionado como una función de dos razones adimensionales de temperatura 
R = (T1 – T2)/(t2 – t1)                                                             (5.26) 
S = (t2 – t1)/(T1 – t1)                                                              (5.27) 
R  es igual a la velocidad del fluido en el casco por el calor específico; dividido por el producto del flujo del fluido en el lado de los tubos por el calor especifico del fluido por el lado de los tubos.
S  es una medida de la eficiencia de temperaturas del intercambiador. 
Para un intercambiador con 1 paso en el lado del casco y 2 pasos en el lado de los tubos, el factor de corrección está dado por:
         [image: image111.png]R¥+1)m(1-8)/(1- &S]

PR CE R o
2= SR +1+4[[R* +1

F=




La Ec. 5.28 se puede usar para cualquier intercambiador con un número par de pasos en los tubos y es ploteada en la Fig. 5.19. el factor de corrección para 2 pasos en el  lado del casco y 4 o múltiplo de 4 pasos en el lado de los tubos es mostrada en la Fig. 5.20 y los factores para otros tipos de flujo en las Figs. 5.21 y 5.22.
[image: image112.jpg]hzolen

wolwo| 60 |40 b





Fig.   5.19  Factor de corrección de  temperatura: 1 paso en el lado del casco y 2 o más pasos en el lado de los tubos 
[image: image113.jpg]T

- 01
o

o)

AN
\\ ¥

b

o8
b

R s
o T T
heo [ 40 25| |k \ P )

RIEYENER

o]

o o1 02 o3 04 05 05 07 s 05 1p

s ——
T

—t

——1

==

i




Fig.   5.20   Factor de corrección de temperatura: 2 pasos en el lado del casco y   cuatro o múltiplo de cuatro pasos en el lado de los tubos
[image: image114.jpg]19 —
: ==

m\k =1

IR TRV R

T T E—

h

! —

-





Fig.  5.21  Factor de corrección de temperatura: casco con flujo dividido   dos o más pasos en el lado de los tubos 
[image: image115.jpg]o

%§\<§

0

08

3

07

5

05

o7

05

02

G

10

08
07
08

F
t

05
00





Fig.  5.22   Factor de corrección de temperatura: casco con flujo tipo termosifón y  dos pasos en el lado de los tubos (usado también para calderín) 
 

Factores de corrección de temperatura ploteados para otros arreglos se pueden encontrar en las normas estándares de la TEMA y en los libros de Kern (1950) y Ludwig (1965). Mueller (1973) proporciona un conjunto de figuras para el cálculo del factor de corrección para la diferencia de temperatura media logarítmica en donde se incluyen factores de corrección para el flujo cruzado. 
En la derivación del factor de corrección de la temperatura Ft se hacen las siguientes asunciones en adición a las hechas para calcular la diferencia de temperaturas media logarítmica.
1.      Areas de transferencia de calor en cada lado iguales
2.      Un coeficiente de transferencia de calor en cada lado constante
3.      La temperatura del fluido en el lado del casco en cualquier paso es constante a través de cualquier sección transversal
4.      No existe fuga de fluido entre pasos del lado del casco 
Bajo estas condiciones, no será estrictamente satisfactorio en intercambiadores de calor prácticos, los valores de Ft obtenidos a partir de las curvas dan un estimado de la “verdadera diferencia media de temperaturas” la cual es suficientemente confiable para la mayoría de diseños. Mueller (1973), discute estas asunciones y da curvas para Ft donde no se hacen todas las asunciones; ver también Butterworth (1973) y Emerson (1973).
Las fugas en el lado del casco y “bypass” de las corrientes también afectarán la diferencia media de temperaturas, pero normalmente no son tomadas en consideración cuando se estima el factor de corrección Ft.
Los valores de Ft estarán cerca de la unidad cuando la diferencia de temperaturas en los extremos es grande, pero se reducirá apreciablemente la diferencia de temperaturas media logarítmica cuando las temperaturas de los fluidos del casco y los tubos se aproximan una a la otra, esto fallará drásticamente cuando es una temperatura cruzada. 
Cuando la curva de Ft está cerca de los valores verticales, no puede ser leída adecuadamente y por lo tanto se introduce una apreciable incertidumbre en el diseño. 
Un diseño económico de intercambiadores no puede ser obtenido si el factor de corrección Ft es menor que 0,75. En estas circunstancias un tipo alternativo de intercambiador podría ser considerado operando con flujo en contracorriente. El uso de dos o mas cascos en serie, o cascos de múltiple paso, podrían dar una cercana aproximación al flujo en contracorriente.
Cuando se transfiere calor sensible y calor latente, es necesario dividir los perfiles de temperatura en secciones y calcular la diferencia media de temperaturas para cada sección. 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image116.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image117.png]


[image: image118.png]



	5.4.3   Factores de incrustación (o resistencias a la incrustación) r, (W/m2.C)-1 o (Btu/h.pie2.F)-1.-  Tanto la resistencia a la incrustación para el fluido que circula por el lado de los tubos (rt), y para el que circula  por el lado del casco  (rs), se selecciona de  acuerdo a los valores dados en la Tabla 5.5 
5.4.4  Coeficiente de película para  el lado de los tubos ht,. W/m2.C o Btu/h.pie2.F.- Se usa la correlación gráfica que da la Fig. 5.16. Esta correlación permite estimar ht a través del factor JH. De acuerdo a la Ecuación:
        [image: image119.png](5.29)




donde JH  se evalúa como función del número del Reynolds para el fluido que circula por los tubos Ret 
[image: image120.png](Mimero de Reynolds)

(5.30)




Gt = velocidad másica del fluido que circula por los tubos: kg/s.m2 (lb/h.pie2)
     [image: image121.png](5.31)





mt = masa circulante en el lado de los tubos: kg/s (lb/h)
         at = at = área de flujo en el lado de los tubos: m2 (pies2) 
         [image: image122.png](5.32)




Nt = número de tubos en el haz  (Ref. Tabla 3 Apéndice)
a’t = área de sección transversal de un tubo: m2 (pies2)
n = número de pasos en el lado de  los tubos
 

5.4.5    Coeficiente de  película para el lado del  casco hs, W/m2.C  o  Btu/h.pie2.F.- Se estima a partir de la Ecuación 5.29 pero usando un factor JHs para el lado del casco, el cual se evalúa a partir de la correlación dada por la Fig. 5.23 y un diámetro equivalente para el lado del casco De en lugar de Di, luego se tiene:
[image: image123.png]Factor de ransferencia de calor Ju

15

B =,
Y 10 0 104 08 10°

Nimero do Renols paraelfago gl casco, e,




Fig. 5.23  Factor de transferencia de calor para el lado del casco y pantallas segmentadas
              [image: image124.png](5.33)




donde JHs  se evalúa como función del número del Reynolds para el fluido que circula por el lado del casco Res 
               [image: image125.png](Nimero de Reynolds) (5.34)




vs = velocidad lineal del fluido que circula por el lado del casco: m/s (pie/h) 
Gs = velocidad másica del fluido que circula por el lado del casco: kg/s.m2 (lb/h.pie2)
              [image: image126.png](5.35)




ms = masa circulante en el lado del casco: kg/s (lb/h)
as = as = área de flujo en el lado del casco: m2 (pies2)
a) Según la TEMA, para intercambiadores de dimensiones estándar:
[image: image127.png]_D,eCes (5.36)
100072,

a




Ds = diámetro del casco: mm
pt = distancia entre centros de tubos: mm
C = distancia entre tubos: mm
B = distancia entre pantallas: mm 
En el sistema inglés de ingeniería
[image: image128.png](537





Ds = diámetro del casco: pulg
pt = distancia entre centros de tubos: pulg  (Ref. Tabla 3 Apéndice)
         C = distancia entre tubos: pulg  (Ref. Tabla 4 Apéndice)
         B = distancia entre pantallas: pulg 
 

b) Para un hipotético conjunto de tubos dentro del casco
[image: image129.png]o= Bd)D e 8
o (5.38)




do = D0 = OD = diámetro exterior del tubo, mm (pies) 
Diámetro equivalente  De, mm (pies) 
a)      Para un arreglo cuadrado, el diámetro equivalente está dado por: 
[image: image130.png]D, = 4(p} - nd}/4)nd,
127

(5.39)
(»}-0785d})





b)      Para un arreglo triangular, el diámetro equivalente está dado por:
[image: image131.png]4(%x0,87p,—%nd§/4)/w2 (540)

1,
10 o174





 

5.4.6.   Área de transferencia de calor, m2 (pies2).=  En el diseño de un intercambiador de calor, se deben definir: 
a)      Area disponible  Ad.-  Para realizar la transferencia de calor se debe suponer una unidad estándar, la cual tendrá un área de transferencia de calor disponible, dada por el área lateral de los tubos de “haz” 
Ad = Alt x Nt                                                                           (5.41) 
Alt = área lateral ofrecida por un tubo, m2 (pies2)
Nt = número de tubos en el “haz” 
b)      Área requerida.- Calculada  usando la Ec. 5.42, para lo cual se debe determinar el Ft ( 0,75) y evaluar el coeficiente total de transferencia de calor U, bajo las condiciones de operación del intercambiador propuesto.
[image: image132.png]4=

UAT: F,

(5.42)




Siempre el área de transferencia de calor disponible debe ser mayor que el área requerida en un exceso entre 10 y 20%. 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image133.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image134.png]


[image: image135.png]



	5.4.3   Factores de incrustación (o resistencias a la incrustación) r, (W/m2.C)-1 o (Btu/h.pie2.F)-1.-  Tanto la resistencia a la incrustación para el fluido que circula por el lado de los tubos (rt), y para el que circula  por el lado del casco  (rs), se selecciona de  acuerdo a los valores dados en la Tabla 5.5 
5.4.4  Coeficiente de película para  el lado de los tubos ht,. W/m2.C o Btu/h.pie2.F.- Se usa la correlación gráfica que da la Fig. 5.16. Esta correlación permite estimar ht a través del factor JH. De acuerdo a la Ecuación:
        [image: image136.png](5.29)




donde JH  se evalúa como función del número del Reynolds para el fluido que circula por los tubos Ret 
[image: image137.png](Mimero de Reynolds)

(5.30)




Gt = velocidad másica del fluido que circula por los tubos: kg/s.m2 (lb/h.pie2)
     [image: image138.png](5.31)





mt = masa circulante en el lado de los tubos: kg/s (lb/h)
         at = at = área de flujo en el lado de los tubos: m2 (pies2) 
         [image: image139.png](5.32)




Nt = número de tubos en el haz  (Ref. Tabla 3 Apéndice)
a’t = área de sección transversal de un tubo: m2 (pies2)
n = número de pasos en el lado de  los tubos
 

5.4.5    Coeficiente de  película para el lado del  casco hs, W/m2.C  o  Btu/h.pie2.F.- Se estima a partir de la Ecuación 5.29 pero usando un factor JHs para el lado del casco, el cual se evalúa a partir de la correlación dada por la Fig. 5.23 y un diámetro equivalente para el lado del casco De en lugar de Di, luego se tiene:
[image: image140.png]Factor de ransferencia de calor Ju

15

B =,
Y 10 0 104 08 10°

Nimero do Renols paraelfago gl casco, e,




Fig. 5.23  Factor de transferencia de calor para el lado del casco y pantallas segmentadas
              [image: image141.png](5.33)




donde JHs  se evalúa como función del número del Reynolds para el fluido que circula por el lado del casco Res 
               [image: image142.png](Nimero de Reynolds) (5.34)




vs = velocidad lineal del fluido que circula por el lado del casco: m/s (pie/h) 
Gs = velocidad másica del fluido que circula por el lado del casco: kg/s.m2 (lb/h.pie2)
              [image: image143.png](5.35)




ms = masa circulante en el lado del casco: kg/s (lb/h)
as = as = área de flujo en el lado del casco: m2 (pies2)
a) Según la TEMA, para intercambiadores de dimensiones estándar:
[image: image144.png]_D,eCes (5.36)
100072,

a




Ds = diámetro del casco: mm
pt = distancia entre centros de tubos: mm
C = distancia entre tubos: mm
B = distancia entre pantallas: mm 
En el sistema inglés de ingeniería
[image: image145.png](537





Ds = diámetro del casco: pulg
pt = distancia entre centros de tubos: pulg  (Ref. Tabla 3 Apéndice)
         C = distancia entre tubos: pulg  (Ref. Tabla 4 Apéndice)
         B = distancia entre pantallas: pulg 
 

b) Para un hipotético conjunto de tubos dentro del casco
[image: image146.png]o= Bd)D e 8
o (5.38)




do = D0 = OD = diámetro exterior del tubo, mm (pies) 
Diámetro equivalente  De, mm (pies) 
a)      Para un arreglo cuadrado, el diámetro equivalente está dado por: 
[image: image147.png]D, = 4(p} - nd}/4)nd,
127

(5.39)
(»}-0785d})





b)      Para un arreglo triangular, el diámetro equivalente está dado por:
[image: image148.png]4(%x0,87p,—%nd§/4)/w2 (540)

1,
10 o174





 

5.4.6.   Área de transferencia de calor, m2 (pies2).=  En el diseño de un intercambiador de calor, se deben definir: 
a)      Area disponible  Ad.-  Para realizar la transferencia de calor se debe suponer una unidad estándar, la cual tendrá un área de transferencia de calor disponible, dada por el área lateral de los tubos de “haz” 
Ad = Alt x Nt                                                                           (5.41) 
Alt = área lateral ofrecida por un tubo, m2 (pies2)
Nt = número de tubos en el “haz” 
b)      Área requerida.- Calculada  usando la Ec. 5.42, para lo cual se debe determinar el Ft ( 0,75) y evaluar el coeficiente total de transferencia de calor U, bajo las condiciones de operación del intercambiador propuesto.
[image: image149.png]4=

UAT: F,

(5.42)




Siempre el área de transferencia de calor disponible debe ser mayor que el área requerida en un exceso entre 10 y 20%. 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image150.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image151.png]


[image: image152.png]



	5.4.7.  Caídas de presión.- 
a)      Caída de presión en el lado de los tubos, PT .-  Existen dos causas principales para la pérdida de presión en el lado de los tubos en un intercambiador de casco y tubos: las pérdidas por fricción en los tubos y las pérdidas debido a las expansiones y contracciones y en los retornos que experimenta el flujo del fluido al pasar a través del  arreglo de los tubos. La caída de presión debido a la fricción se evalúa de la misma manera que para el tubo interior en un intercambiador de doble tubo, usando la Ec (5.18).
Las pérdidas de presión debido a la contracción en la entrada a los tubos, la expansión a la salida y el retorno del flujo en los cabezales, puede ser una parte significante de la pérdida total de presión en el lado de los tubos. No existe un método del todo satisfactorio para estimar esta pérdida de presión. Kern (1950) sugiere adicionar cuatro veces la velocidad en los cabezales por paso. Frank (1978) considera que es muy alto y recomienda 2,5 veces la velocidad en los cabezales. Butterworth (1978) sugiere 1,8. Lord et al. (1970) asume que la pérdida por paso es equivalente a una longitud de tubo igual a 300 veces el diámetro de los tubos para tubos normales, y 200 para tubos en U; mientras que Evans sugiere adicionar solamente 67 veces el diámetro de los tubos por paso.
Las pérdidas en términos de la velocidad en los cabezales se puede estimar computando el número de expansiones, contracciones y retornos, y usando los factores para accesorios de tuberías para estimar el número de velocidad y pérdidas en los cabezales/ para dos pasos en el lado de los tubos, habrán dos contracciones, dos expansiones y un retorno del flujo. Las pérdidas en los cabezales para cada uno de estos efectos es: contracción 0,5; expansión 1,0; retorno de 180  1,5; luego para dos pasos la máxima pérdida será 
2 x 0,5 + 2 x 1,0 +1,5 = 4,5 la velocidad en los cabezales
                                   = 2,25 por paso 
De aquí, se aprecia que el valor  de 2,5 veces la velocidad en los cabezales por paso recomendado por Frank es el valor mas realista para usar.
Combinando este factor con la Ec. 5.18 da
 [image: image153.png]2
APr = Nof 8F(L/DY) (/)™ +2.5] 2 (543



 
donde PT = caída de presión en el lado de los tubos, N/m2 (psi)
            NP = número de pasos en el lado de los tubos
             L = longitud de un tubo, m
            vt = velocidad en los tubos, m/s 
Otra causa de la pérdida de presión será la contracción y expansión del flujo a la entrada y salida del intercambiador en los acoplamientos. Esto puede estimarse adicionando el valor de la velocidad para la entrada y 0,5 el valor de la velocidad para la salida, basada en la velocidad en los acoplamientos. Las pérdidas en los acoplamientos normalmente ser/a significante solamente para gases a presión sub-atmosférica. 
a)      Caída de presión en el lado del casco, Ps .- El modelo de flujo en el casco de un intercambiador con pantallas segmentadas, es complejo y esto hace la predicción del coeficiente total de transferencia de calor y la caída de presión mucho más difícil que para el lado de los tubos. La caída de presión para el lado del casco se puede evaluar usando la Ec. 5.44
     [image: image154.png]AP = 38
5 D) @B ) ™ ‘” :
(5.44)




donde f = factor de fricción para el lado del casco y se lee en la Fig. 5.24 como función del Número de Reynolds para el lado del casco Res 
El  término (L/B) es el número de veces que el flujo cruza el eje longitudinal del casco = (Nb + 1) donde Nb es el número de pantallas
    La pérdida de presión debido a los acoplamientos en el lado del casco será normalmente significante solamente con gases.
   La pérdida de presión en los acoplamientos puede tomarse como equivalente a 1,5 veces la velocidad para la entrada y 0,5 para la salida, basada en el área del acoplamiento.
 

[image: image155.png]Factor de Friccin, |

i

o .
H are Ay O H

! i

: B
oo \
i i

i i
0801 2 2 4667801 2 3 4867801 2 3 4567801 BRI 7 3 4587801
0 100 ‘1000 10000 100000, 1000000

NiorodoReynotds ora oo def casco, o




Fig. 5.24  Factor de fricción para el lado del casco 
 

5.4.8.  Acoplamientos.-  Los acoplamientos o conexiones de entrada y salida para Intercambiadores de casco y tubos se determinan usando los mismos criterios que para Intercambiadores de doble tubo aplicando las Ecuaciones 5.21 y 5.22 
 

5.4.9.  Consideraciones generales de diseño de intercambiadores de casco y tubos 
1.      Velocidades del fluido en los tubos y el casco. 
Altas velocidades darán altos coeficientes de transferencia pero también altas caídas de presión. Las velocidades deben ser altas para evitar el asentamiento de sólidos suspendidos, pero no tan altas que causen erosión. Altas velocidades reducen las incrustaciones. Dispositivos plásticos son algunas veces usados para reducir la erosión en la entrada de los tubos. Velocidades típicas de diseño son dadas a continuación: 
Líquidos 
Lado de los tubos, Fluido de proceso: 1 a  2 m/s, máximo 4 m/s  si se requiere para reducir las incrustaciones; agua 1,5 a 2,5 m/s
Lado del casco: 0,3  a  1 m/s 
Vapores 
Para vapores, la velocidad usada depende de la presión de operación y de la densidad del fluido; los valores bajos en los rangos dados a continuación se aplican a materiales de alto peso molecular.
                                      Vacío                            50 a 70 m/s
                                      Presión atmosférica      10 a 30 m/s
                                     Alta presión                     5 a 10 m/s   
 

2.    Temperaturas de las corrientes 
La menor aproximación de temperaturas usada (la diferencia entre la temperatura de salida de una corriente y la temperatura de entrada de la otra corriente) dará una mayor área de transferencia de calor requerida para una carga dada. El valor óptimo dependerá de la aplicación, y solamente puede determinarse mediante un análisis económico de alternativas de diseño. Como una guía general, la mayor diferencia de temperaturas deberá ser como mínimo 20 C y la menor diferencia de  temperaturas 5 a 7 C para enfriadores usando agua de enfriamiento  y 3 a 5 C usando soluciones de salmuera refrigerantes. El máximo rango de temperatura en agua de enfriamiento recirculada es limitado a 30 C. Especial cuidado deberá tenerse de que la temperatura media del agua de enfriamiento deberá mantenerse por sobre el punto de congelamiento de los materiales de proceso. Cuando el intercambio de calor es entre fluidos de proceso para recuperación de calor, la aproximación optima de temperaturas normalmente no debe ser menor que 20 C. 
 

3.      Caída de presión 
En muchas aplicaciones la caída de presión disponible para enviar los fluidos a través del intercambiador será fijada por las condiciones del proceso, y la caída de presión permisible variará desde unos pocos milibars en servicios al vacío  a varios bars en sistemas a alta presión. Cuando el diseñista es libre de seleccionar la caída de presión, puede hacerse un análisis económico para determinar el diseño del intercambiador el cual de los mínimos costos de operación, tomando en consideración tanto el capital de inversión y los costos de bombeo. Sin embargo, un análisis económico completo será justificado solamente para intercambiadores muy grandes y costosos. Los valores sugeridos a continuación pueden usarse como una guía general, y ellos darán diseños que estén cerca del óptimo. 
Líquidos 
                             Viscosidad < 1 mN s/m2            35 kN/m2 
                                        1 hasta 10 mN s/m2         50  -  7 0 kN/m2 
 Gases y vapores 
                              Alto vacío                      0,4  -  0,8 kN/m2
                              Vacío medio                   0,1 x presión absoluta
                             1  a  2 bar                        0,5 x presión manométrica del sistema
                              Sobre  10 bar                  0,1 x presión manométrica del sistema 
Cuando se utiliza una caída de presión alta, debe tenerse cuidado que la alta velocidad resultante del fluido no cause erosión o que el flujo del fluido induzca vibración. 
4.      Propiedades físicas del fluido 
Las propiedades físicas requeridas del fluido para el diseño de intercambiadores de calor son: viscosidad, conductividad térmica y correlaciones de temperatura-entalpía (calores latentes y específicos),las conductividades térmicas de los metales más comunes son dados en la Tabla 5.6.
En las correlaciones usadas para predecir los coeficientes de transferencia de calor, las propiedades físicas son usualmente evaluadas a la temperatura media de la corriente. Estos es satisfactorio cuando el cambio de temperatura es pequeño, pero puede causar un significante error cuando el cambio de temperatura es grande. En estas circunstancias, se tiene un procedimiento simple y seguro, para evaluar los coeficientes a las temperaturas de entrada y salida y usar el menor de los dos valores. Alternativamente, el método sugerido por Frank (1978) puede ser usado, en el cual se combinan las ecuaciones para U y T, dando
[image: image156.png]AU (G -5) - UG - T
h{ Aﬂ*t;)}
U@, -1)





donde U1  y  U2  son evaluados en los extremos del intercambiador. Esta ecuación es derivada asumiendo que los coeficientes de transferencia de calor varían linealmente con la temperatura. 
Si la variación en las propiedades físicas es muy grande para que sea usado este método simple, será necesario dividir los perfiles de temperatura entalpía en secciones y evaluar los coeficientes de transferencia y el área requerida para cada sección.
Tabla 5.6   Conductividad de metales 
Metal 
Temperatura (C) 
Kw (W/m C) 
Aluminio 
0
202
  

100
206
Bronce
0
97
(70 Cu,  30 Zn)
100
104
  

400
116
Cobre
0
388
  

100
378
Niqel
0
62
  

121
59
Cobre – Niquel (10 % Ni)
0 – 100
45
Monel
0 – 100
30
Acero inoxidable (18/8)
0 – 100
16
Acero
0
45
  

100
45
  

600
36
Titanio
0 – 100
16
 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image157.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image158.png]


[image: image159.png]



	5.4.10.   Procedimiento de diseño de un intercambiador de Casco y tubos 
Ejemplo 5.2   Diseño de Intercambiador de Casco y Tubos 
Diseñar un intercambiador para sub-enfriar condensado proveniente de un condensador de metanol a 95 C hasta 40 C. El flujo de masa del metanol es de 100 000 kg/h. Como medio de enfriamiento se debe usar agua a 25  C la cual se calienta hasta 40 C .
[image: image160.png]Metanol

=057 T= 40°C

guade exfriamiento
ty=asec




                                                                   Solución 
 1.      Propiedades físicas de los fluidos 
Metanol, Tm = 67,5 C 
Agua, tm = 32,5 C
CP = 2,84 kJ kg C 
CP = 4,2 kJ kg /C 
  = 750 kg/m3 
  = 995 kg/m3 
  = 0,34 mNs/m2 
  = 0,8 mNs/m2 
k =  0,19 W/m C 
k =  0,59 W/m C 
[image: image161.png]21

22

23

Tipo de intercambiador : £ (4)
DelaEc. 26

Calor transferido: Q
100000
= g0p X 284(95-40) = 4340 kW
Diferencia de temperaturas: AT= AT :
57, 05740~ @0-29
(©5-40)

=31°C

(40-25)

Coeficiente total de transferencia de calor: U/ = 600 W/m?.°C




        Ref. Tabla 5.4 y Figura 5.15
      Reemplazando en la Ec. 2.6, se tiene el área provisional
    [image: image162.png]_ 4340x10°
31x600

=233 m?

Como 4> 10 m?se debe usar unintercambiador de Cascoy Tubos




2.4.  Características de los tubos   (Ref. Tabla 5.2 y Tabla 2 del Apendice) 
             Tubos de ¾  pulg x 16 pies de longitud de aleación Cu – Ni 
OD = do = 20 mm 
ID  = di = 16 mm 
L   = 4,83 m
Alt =  4,83 x 20 x 10-3  = 0,303 m2 (área lateral ofrecida por un tubo) 
2.5.  Resistencias a la incrustación, de la  Tabla  5.5 
Agua de enfriamiento, r = 0,00020 (W/m2.C)-1 (proveniente de una torre de enfriamiento) 
Condensado de metanol, r = 0,00020 (W/m2.C)-1 
2.6.  Curso de los fluidos 
Lado del casco: condensado de metanol (fluido mas limpio o con menor r) 
       Lado de los tubos : agua de enfriamiento ( ya que si la velocidad disminuye su  resistencia aumenta) 
2.7.  Distancia entre tubos.- Como el fluido en el lado del casco es relativamente limpio se usará arreglo triangular  con  Pt = 1,25 x OD = 1,25 x 20 = 25 mm 
      2.8   Tipo o serie del intercambiador = f(Ft) 

          [image: image163.png]95-40
40-25
_40-25
T 95-25

=367

=021




De la Fig. 5.19 
      Ft = 0,85 
Por lo tanto el intercambiador será de la serie 1 – n (un paso en el lado del casco y 2, 4, 6, 8 ó más pasos en el lado de los tubos). 
3.      Método de Kern 
3.1      U supuesto = 600 W/m2.C  (Ref. Tabla 5.4 y Figura 5.15)

[image: image164.png]o _4340x10°
UxBTrxF, 600x31x085
278

3.3. Namero de tubos, N,= —— =918
0,303

3.2. Aprovisional, 4= =28 m*

3.4. Diametro del haz de tubos, Dy = zo[m




                                                                                                       Ec. 5.3b
Usando el tipo de anillo envolvente de cabeza flotante
De la Fig.5.8, diámetro del casco – diámetro del haz = 68 mm 
3.5      Diámetro del casco, Ds = 825 + 68 = 894 mm 
       Los diámetros de estándar de tubería cercanos a este valor son 863,6  o 914.4 mm
    El diámetro del casco deberá determinarse a partir de tablas para diámetros
    estándar de tuberías. 
3.6      Intercambiador seleccionado 
Intercambiador de casco y tubos 1 – 2
Con tubos de ¾ pulg con 16 pies de longitud (4,83 m)
Arreglo , Pt = 1,25 x OD = 1,25 x 20 = 25 mm
Número de tubos, Nt = 918
Diámetro del casco, Ds =  894 mm
Pantallas, segmentadas al 25 por ciento 
3.7      Coeficiente de película en el lado de los tubos 
             Temperatura media del agua, tm = 33 C 

         [image: image165.png]Area de seccién transversal de un tubo, a

Tubos por paso :%8 =459
Areatotal de flujo a;=459% 201 x10%= 0,092 m?
0 4340

Flujo de agua de enfriamiento,

=689 kes

C,At " 42(40-25)

Velocidad mésica del agua





      [image: image166.png]G, _ 749
Velocidad lineal del agua, v= —-= = =0,75 m/s (ligeramente bajo)

2 995




De la Ec. 5.13 
hi = 4200 (1,35 + 0,02 x 33) 0,750,8 /160,2 = 3 852 W/m2  C 
            El coeficiente puede también calcularse usando la Ec. 5.5, esto se hace para ilustrar el uso de este método.
          [image: image167.png]R= 20
u u
995%0,75x16x107 14525

& 08x107 B
4,2x10° x0,8x107
220 XOB07 5,

0,59




           [image: image168.png]Despreciando (1 4,




           De la Fig. 5.16    JH = 3.7 x 10-3
         [image: image169.png]]x 14 923 5,77 =3 616 Win® °C




Verificando, es un valor razonablemente cercano al calculado con la Ec. 5.13 
3.8     Coeficiente de película en el lado del casco 
Seleccionando un espaciamiento entre pantallas de B = Ds/5 
                                                               894/5 = 178 mm 
Distancia entre centros de tubos Pt = 1,25 x 20 = 25 mm 
              De la Ec. 5.38, área de sección transversal en el lado del casco 

            [image: image170.png]a,= % 894X 178 % 10 =0,032 m?




            Flujo de metanol,  ms =  100 000 / 3 600 = 27,78 kg/s
           [image: image171.png]Velocidad mésica del metanol





           Diámetro equivalente: De la Ec. 5.40
             [image: image172.png]L1

0 2 2
2 (257 -0917x20%) =144 mm

2
=
g, = OsDs 8681445107 _ o)
“ 0,34x10°
s =
284x10° x<034x10° _ 5,

019




Seleccionando pantallas segmentadas al 25 %, de la Fig. 5.23 
                                       JHs = 3,3 x 10-3 
Sin el término de corrección para la viscosidad
        [image: image173.png]019

33%x107 | ——
144%10

]x 36762 % 5,1%% = 2 740 Wim? °C





3.9      Conductividad térmica de la aleación de Cu – Ni,   kw = 50 W/m C (Ref. Tabla 5.6) 
3.10       Coeficiente total de transferencia de calor, de la Ec.(2.9b) 
         [image: image174.png]2

1
b —
3

20 LAx107 %20

+0,0002+

1

3616 16

+0,00027

50%18

2740




     U = 800 W/m2 C                         
3.11      Area necesaria para la transferencia de calor, de la Ec. 5.25 
        [image: image175.png])
4 2 A340x10° o 2
UnT, 5, B00x31x085




3.12      Area disponible, de la Ec. 5.41 
Ad = Alt x Nt = 0,303 x 918 = 278 m2 
       3.13    Exceso 

         [image: image176.png]_ 278-206
206

X 100=35%





Puede considerarse que este exceso sea demasiado grande. Esto se debe a que se ha supuesto un coeficiente total muy pequeño, por lo que en un segundo intento deberá suponerse un coeficiente total que sea un valor promedio entre el valor del primer supuesto y del calculado.
Esto se ilustrara posteriormente aplicando el método de diseño propuesto en este texto. 
3.14      Caída de presión en el lado de los tubos 
De la Fig. 5.17; para Re = 14 925 
                                               f = 4,3 x 10-3  
     Despreciando el término de corrección para la viscosidad, en la Ec.5.43 se tiene 

         [image: image177.png]B 2
APr=2 (84,3 107 [M] 4oy 23X0T

16 2




       = 7 211 N/m2  =  7,2 kPa  (1,1 psi) 
3.15       Caída de presión en el lado del casco 
            [image: image178.png]Gs _ 368
Velocidad lineal = —£= ——=1,16 m/s
o 750




     De la Fig. 5.24; para Re = 36 762 
                                               f = 4  x 10-2  
Despreciando el término de corrección para la viscosidad, en la Ec.5.44 se tiene
       [image: image179.png]894 (4,83x10°)  750x1,16*
APy = 8x4 x 102 | 224 |[ 283107 1 PDOxL167
Fs= 8x4x10 [14,4] [ 178 ] 2




= 27 2 019 N/m2  =  272 kPa  (39 psi) muy alto 
         Podría reducirse incrementando la distancia entre pantallas. Doblando la distancia se disminuye la velocidad en el lado del casco, con lo cual se reduce la caída de presión por un factor aproximadamente de (1/2)2
       [image: image180.png]272
APy= "1 =681Pa (10 psi) aceptable




Esto reduce al coeficiente de película para el lado del casco por un factor de (1/2)0,8   (ho  Re0,8  vs0,8) 
hS = 2740 x (1/2)0,8 = 1573 W/m2 C 
Esto da un coeficiente total de 657 W/m2 C con el cual se tiene un área necesaria de 250 m2 y obteniendo un exceso de  11,2 % el cual está dentro de los limites permitidos 
3.16         Acoplamientos 
Las Dimensiones de las conexiones de entrada y salida del intercambiador o Acoplamientos se determinarán usando el simple método para el diámetro óptimo de tuberías con las dimensiones finales del intercambiador, tal como se ilustra en el caso del intercambiador de doble tubo. 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image181.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image182.png]


[image: image183.png]



	4.  Método de diseño Para seleccionar intercambiadores estándar de la TEMA.   
La Asociación de Fabricantes de intercambiadores de calor (TEMA), tiene intercambiadores estándar de diferentes dimensiones, y características se dan en la Tabla 3 y Tabla 4 del Apéndice. 
El procedimiento de diseño propuesto para estos intercambiadores será el siguiente:
1.      Suponer un coeficiente total de transferencia de calor (Tabla 5.4)
2.      Calcular un área provisional requerida
3.      Con las dimensiones de los tubos a usar, determinar un número de tubos.
4.      Buscar en la Tabla 3 del apéndice un intercambiador estándar con un número de tubos similar al calculado en el paso 3 y fijar sus características
5.      Verificar si el intercambiador seleccionado satisface la operación dentro de los límites de diseño para este tipo de equipo
6.      Si la unidad es satisfactoria, esa será la unidad diseñada. En caso contrario volver al paso 1
Este mismo procedimiento se aplica tanto para condensadores como para hervidores cuando se quiere usar un intercambiador estándar. 
 

Ejemplo 5.2b   Método de Diseño de Intercambiador de Casco y Tubos propuesto para intercambiadores estándar (TEMA) 
 Tomando el mismo proceso propuesto en el ejemplo 5.2 
Solución 
1.                  Propiedades físicas de los fluidos 
Metanol, Tm = 67,5 C 
Agua, tm = 32,5 C
CP = 2,84 kJ kg C 
CP = 4,2 kJ kg /C 
  = 750 kg/m3 
  = 995 kg/m3 
  = 0,34 mNs/m2 
  = 0,8 mNs/m2 
k =  0,19 W/m C 
k =  0,59 W/m C 
 2.   Tipo de intercambiador : f (A)
       [image: image184.png]DelaBe 26  A=-2
UAT

2.1 Calor transferido: @
100000

3600

X 2,84(95 - 40) = 4340 kW

2.2 Diferencia de temperaturas: A7= AT
(95~ 40)- (40 - 25)
o 0540
b 0=

AT:= =31°C




2.3     Coeficiente total de transferencia de calor: U = 600 W/m2.C (Ref. Tab. 5.4 y Fig.5.15) 
      Reemplazando en la Ec. 2.6, se tiene el Area provisional
          [image: image185.png]4340x10° Caaaal
31x600 oM





       Como  A > 10 m2 se debe usar un intercambiador de Casco y  Tubos 
2.4    Características de los tubos 
Tubos de ¾  pulg x 16 pies de longitud de aleación Cu – Ni 
OD = do = 20 mm 
ID  = di = 16 mm 
L   = 4,83 m
Alt =  4,83 x 20 x 10-3  = 0,303 m2 (área lateral ofrecida por un tubo) 
2.5    Resistencias a la incrustación, de la Tabla 5.5 
Agua de enfriamiento, r = 0,00020 (W/m2.C)-1 (proveniente de una torre de  enfriamiento) 
Condensado de metanol, r = 0,00020 (W/m2.C)-1 
2.6    Curso de los fluidos 
Lado del casco: condensado de metanol (fluido mas limpio o con menor r) 
Lado de los tubos : agua de enfriamiento ( ya que si la velocidad disminuye su  resistencia aumenta)
2.7     Tipo o serie del intercambiador = f(Ft) 
          [image: image186.png]



          De la Fig. 5.19 
           Ft = 0,85 
Por lo tanto el intercambiador será de la serie 1 – n (un paso en el lado del casco y 2, 4, 6, 8 ó más pasos en el lado de los tubos). 
3.        Método propuesto 
3.1    U supuesto = 600 W/m2.C 
    [image: image187.png]Q _ 4340x107
UxBT:xF, 600x31x085
278

3.3 Nimero de tubos, N,=-—— =918 tuhos
0303

3.2 Aprovisional, 4= =278 m?




3.4    Intercambiador seleccionado: Ref Tab. 3 del apéndice 
Intercambiador de casco y tubos 1 – 4   (cuatro pasos en el lado del casco)
Con tubos de ¾ pulg con 16 pies de longitud (4,83 m)
[image: image188.png]15
hrreglo 8, P, = 2 prlg=24mm




Número de tubos, Nt = 964
Diámetro del casco, Ds =  33 pulg = 838 mm
Pantallas, segmentadas al 25 por ciento
Distancia entre pantallas, B =  12 pulg  =  305 mm. 
3.5    Coeficiente de película en el lado de los tubos 
Temperatura media del agua, tm = 33 C
[image: image189.png]Area de seccién transversal de un tubo, a’ = %x 162=201 mm®

964
Tubos por paso =5 =am

= 2= 482X 201X 10%=0,096 m*
4340

frea total de fujo

Flujo de agua de enfriamiento, 17, T~
689 2
Velocidad mésica del 222 =
elocidad mésica del agua SpoE kefs o
711
Velocidadlineal del agua, =gg5 =071mis





De la Ec. 5.13 
hi = 4200 (1,35 + 0,02 x 33) 0,710,8 /160,2 = 3 686 W/m2  C 
3.6    Coeficiente de película en el lado del casco 
Seleccionando un espaciamiento entre pantallas de B = 305 mm 
Distancia entre centros de tubos Pt = 24 mm 
De la Ec. 5.38, área de sección transversal en el lado del casco
        [image: image190.png]_D,eCeB (5.36)
100072,

a




Ds = 838 mm 
pt = 24  mm 
C = 0,1875 pulg = 4,2 mm  (Ref. Tabla 4 Apéndice) 
B = 305  mm 
         [image: image191.png]4y = 2320020305\ os
(1000)7 » 24




        Flujo de metanol,  ms =  100 000 / 3 600 = 27,78 kg/s
       [image: image192.png]I8 st agro

Velocidad mésica del metanol Soa





Diámetro equivalente, de la Tabla 4 del apéndice 
De  = 0,55 pulg = 14 mm
[image: image193.png]631x14x107
u 0,34x107
284x10°x0,34x10~
019

=25982

=51





Seleccionando pantallas segmentadas al 25 %, de la Fig. 5.23 
                                       JHs = 3,7 x 10-3 
Sin el término de corrección para la viscosidad
[image: image194.png]%25 982 % 5,1%% =2 171 Win® °C

7x10% (212
g 14,410




3.7         Conductividad térmica de la aleación de Cu – Ni,   kw = 50 W/m C (Ref. Tabla 5.6) 
3.8         Coeficiente total de transferencia de calor, de la Ec.(2.9b)
[image: image195.png]nt—
B
120 20 4x10%x20 1
+
“36m6 16 V0002 M Songs o000y




U = 747 W/m2 C 
3.9     Área necesaria para la transferencia de calor, de la Ec. 5.25 
            [image: image196.png]0  _ 4340x10°

— = =220m?
ysT.E, A0

4,




3.10         Área disponible, de la Ec. 5.41 
Ad = Alt x Nt = 0,303 x 964 = 292 m2 
3.11     Exceso 
         [image: image197.png]_278-206
206

X100=33%





Considerando que este exceso es demasiado grande.
Pero si calculamos la caída de presión en el lado del casco encontraremos que la caída de presión es muy alta.
Podemos seguir probando con el mismo intercambiador para lo cual aumentamos la distancia entre pantallas
Tomando una distancia de B = 18 pulg. = 457 mm
(el máximo valor es de B = Ds = 838 mm) 

         [image: image198.png]0= BBOAZOIT 7t
(1000)7 e 24




         Flujo de metanol,  ms =  100 000 / 3 600 = 27,78 kg/s
        [image: image199.png]L =414 kgis nf

Velocidad mésica del metanol oo





Diámetro equivalente, de la Tabla 4 del apéndice 
         De  = 0,55 pulg = 14 mm 

         [image: image200.png]414x14 %107
u 034 %107
2,84x10° x0,34x107 _

019

=17047

5.1




Seleccionando pantallas segmentadas al 25 %, de la Fig. 5.23 
                                       JHs = 4,2 x 10-3 
Sin el término de corrección para la viscosidad
       [image: image201.png]019

s [x17 047 5,1%% = 1 617 Wi °C
144 %10

42x10% [




3.12         Conductividad térmica de la aleación de Cu – Ni,   kw = 50 W/m C (Ref. Tabla 5.6) 
3.13         Coeficiente total de transferencia de calor, de la Ec.(2.9b) 
         [image: image202.png]1 15, Dol
U D, 'D kD, &,
11 20 20 4x10% x20
+0,0002+
T TR TR T T




     U = 668 W/m2 C 
3.14      Area necesaria para la transferencia de calor, de la Ec. 5.25 
              [image: image203.png])
4 2 A30X10° o2
UnT, F, G6BX31x085




3.15         Area disponible, de la Ec. 5.41   
Ad = Alt x Nt = 0,303 x 964 = 292 m2 
3.16       Exceso 
        [image: image204.png]A, -4, _292-246
246

% Exceso= X100=18% (aceptable)





3.17         Caída de presión en el lado de los tubos
[image: image205.png]2
APr= Ny 87UD) (/)™ +2,5] 2

D, _ G.D;
R=25_ S
" "
=
g = SSXOTXIE X107

0,8x107





De la Fig. 5.17; para Re = 14 129 
                                               f = 4,3 x 10-3  
Despreciando el término de corrección para la viscosidad, en la Ec.5.43 se tiene 

[image: image206.png]B 2
APr=2(8X43%107 [szw ] 4oy 22X0TT

16




= 6 462 N/m2  =  6,4 kPa  (1 psi) 
3.18          Caída de presión en el lado del casco 
              [image: image207.png]2
AP, = 87 (Dy/d) @B/ ¥

2

7

Velosidad inedl = 22 = 3100 55 s
2 750




De la Fig. 5.24; para Re = 17 047 
                                               f = 4,3  x 10-2  

Despreciando el término de corrección para la viscosidad, en la Ec.5.43 se tiene
        [image: image208.png]APy= 8x43 X107 [gj 483x10° ) 750%0,557
. 4 457 2




              = 24 686 N/m2  =  24 kPa  (3,5 psi)    Aceptable 
3.19   Acoplamientos 
Usando el método dado para los intercambiadores de doble tubo(criterio del diámetro óptimo) 

5.  Hoja de especificación para un intercambiador de calor. pdf 

 

Uso de UNTSIM 
Alternativamente podemos usar el simulador UNTSIM para diseñar intercambiadores de calor. En este caso seleccionamos del Menú principal: Cálculos de Ingeniería Química - Diseño de equipo - Intercambiadores de calor - Casco y tubos TEMA 

Copyright 2002 UNT
MSc. Luis Moncada
All rights reserved

DISEÑO DE INTERCAMBIADOR DE CASCO Y TUBOS EN CONTRACORRIENTE
************************************************************
DATOS PARA LOS FLUIDOS
---------------------------------------
Ingresar datos para el fluido caliente
Temperatura de entrada °C: 95
Temperatura de salida °C: 40
La temperatura media del fluido caliente es:= 67.5 °C
Densidad kg/m3: 750
Capacidad Calorifica kJ/kg.°C: 2.84
Conductividad térmica W/m.°C: 0.19
Viscosidad mN.s/m^2: 0.34
Resistencia a la incrustación (W/m2.°C)^-1: 0.0002
caudal m3/h: 100000/750

Ingresar datos para el fluido frio
Temperatura de entrada °C: 25
Temperatura de salida °C: 40
La temperatura media del fluido frio es:= 32.5 °C
Densidad kg/m3: 995
Capacidad Calorifica kJ/kg.°C: 4.2
Conductividad térmica W/m.°C: 0.59
Viscosidad mN.s/m^2: 0.8
Resistencia a la incrustación (W/m2.°C)-1: 0.00022

Dimensiones de los Tubos: 
Diámetro exterior(mm): 20
Diámetro interior(mm): 16
Conductividad térmica del material del tubo (W/m.K): 50
Longitud de cada tubo (m): 4.83
------------------------------------------------
Se recomienda UN paso en el lado del casco
El Factor térmico Ft:= 0.812183 
------------------------------------------------
Suponer coeficiente total(W/m^2.C) Ver Tabla 5-4: 600
El número provisional de tubos es= 952.994 
---------------------------------------
CARACTERISTICAS DEL INTERCAMBIADOR SELECCIONADO
---------------------------------------
Número de tubos Ref. Tabla 3 Apéndice: 960
Número de pasos en lado de los tubos 1, 2, 4, 6, 8: 2
Arreglo de los tubos Cuadrado (2) Triangular (3): 3
Ingresar Pt (mm):24
Diámetro del casco (mm): 838
Distancia entre pantallas (mm): 20*25.4
Fluido caliente va por el casco
Fluido frío va por los tubos
La velocidad en el lado de los tubos es= 0.717206 m/s
Desea aumentar la velocidad si(1) no (0): 0

***************************************************************
RESULTADOS DE LA SIMULACION DEL INTERCAMBIADOR
***************************************************************
Calor transferido := 4338.89 kW
Coeficiente total := 724.232 W/m^2.C
Area necesaria := 239.602 m^2
Numero de tubos := 960 tubos
Area disponible := 291.339 m^2
Exceso de area := 21.5927 por ciento
Diametro del Casco := 838 mm

El intercambiador es muy grande, para otro supuesto
tome un coeficiente mayor (menos tubos)
Desea hacer otro supuesto (1) continuar (0): 0

Desea calcular las caidas de presion Si (1) No (0): 1
*********************************************
CAIDAS DE PRESION
*********************************************
En los tubos= 6.95161 kPa o= 1.06033 psi
En el Casco= 27.2214 kPa o= 4.15208 psi
Desea otro supuesto Si (1) no (0): 1
Suponer coeficiente total(W/m^2.C) Ver Tabla 5-4: 600
El número provisional de tubos es= 952.994 
---------------------------------------
CARACTERISTICAS DEL INTERCAMBIADOR SELECCIONADO
---------------------------------------
Número de tubos Ref. Tabla 3 Apéndice: 960
Número de pasos en lado de los tubos 1, 2, 4, 6, 8: 2
Arreglo de los tubos Cuadrado (2) Triangular (3): 3
Ingresar Pt (mm):24
Diámetro del casco (mm): 838
Distancia entre pantallas (mm): 24*25.4  <--Aumenta B solamente
Fluido caliente va por el casco
Fluido frío va por los tubos
La velocidad en el lado de los tubos es= 0.717206 m/s
Desea aumentar la velocidad si(1) no (0): 0

***************************************************************
RESULTADOS DE LA SIMULACION DEL INTERCAMBIADOR
***************************************************************
Calor transferido := 4338.89 kW
Coeficiente total := 696.628 W/m^2.C
Area necesaria := 249.096 m^2
Numero de tubos := 960 tubos
Area disponible := 291.339 m^2
Exceso de area := 16.9582 por ciento
Diametro del Casco := 838 mm


Desea calcular las caidas de presion Si (1) No (0): 1
*********************************************
CAIDAS DE PRESION
*********************************************
En los tubos= 6.95161 kPa o= 1.06033 psi
En el Casco= 16.061 kPa o= 2.44978 psi
Desea otro supuesto Si (1) no (0): 0 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image209.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image210.png]


[image: image211.png]



	5.5.      CONDENSADORES 
  Esta sección cubre el diseño de intercambiadores de casco y tubos usados como condensadores. Los contactores directos son discutidos más adelante. 
La construcción de un condensador será similar a otros intercambiadores de casco y tubos, pero con un espaciamiento entre pantallas con una dimensión estándar de B = DS 
Son posibles cuatro configuraciones de condensadores 
1.      Horizontal, con la condensación en el casco, y el medio de enfriamiento en el lado de los tubos.
2.      Horizontal con la condensación en los tubos.
3.      Vertical, con la condensación en el casco.
4.      Vertical con la condensación en los tubos. 
Los tipos de condensadores mas usados son horizontal con la condensación en el lado del caco y vertical con la condensación en el lado de los tubos. 
Un intercambiador horizontal con la condensación en el lado de los tubos es raramente usado como un condensador de un fluido de proceso, pero es el arreglo usual para calentadores y vaporizadores usando como medio de calentamiento vapor condensando en el lado de los tubos.
5.5.1.      Fundamentos de la transferencia de calor 
El mecanismo normal para la transferencia de calor en condensadores comerciales es la condensación tipo película. La condensación tipo gota proporciona altos coeficientes de transferencia de calor, pero es impracticable; y no es considerada como una propuesta práctica para el diseño de condensadores para propósitos generales. 
La ecuación básica para la condensación tipo película fue derivada por Nusselt (1916), y es su ecuación la base para diseño práctico de condensadores. En el modelo de Nusselt  se asume flujo laminar y condensación tipo película, y la transferencia de calor se asume que se realiza enteramente por conducción a través de la película. En condensadores prácticos, el modelo de Nusselt será estrictamente aplicable solamente a bajas velocidades de liquido y vapor y donde el flujo de le película de condensado no es obstruido. Puede inducirse turbulencia en la película de liquido con altas velocidades del liquido. Y mediante altas velocidades del vapor. Esto generalmente incrementará la velocidad de transferencia de calor sobre los valores predecidos usando el modelo de Nusselt. 
Propiedades Físicas 
Las propiedades físicas del condensado para usar en las ecuaciones siguientes, son evaluadas a la temperatura de la película de condensado: el promedio de la temperatura condensación y la temperatura de la pared del tubo.
5.5.2.      Condensación en el exterior de tubos horizontales
[image: image212.png](5.45)




donde  (hc )1  = coeficiente de película de condensación, para un tubo simple; W/m2 C
                  kL = conductividad térmica del condensado; W/m C.
                 L = densidad del condensado; kg/m3.
                 v = densidad del vapor, kg/m3.
                 L = viscosidad del condensado, N s/m2.
                   = carga de condensación, flujo de condensado por unidad de longitud del  tubo, kg/m s. 
En un banco de tubos, el condensado de las filas superiores de tubos se adicionarán al condensado de los tubos inferiores. Si hay N tubos en una fila vertical y asumiendo que el condensado fluye uniformemente de fila a fila y si el flujo permanece laminar, el coeficiente promedio evaluado por el modelo de Nusselt es relacionado al de un solo tubo por:
[image: image213.png](rhay = () N
(5.46)




En la práctica, el condensado no fluirá uniformemente de tubo a tubo y el factor de Nr-1/4  aplicada a un tubo simple en la Ec. (5.46) es considerada a ser muy conservador. Basado en resultados a partir de intercambiadores comerciales, Kern (1950) sugirió  usar un exponente de 1/6. Frank (1978) sugiere multiplicar el coeficiente de un tubo simple por un factor de 0,75. 
Usando el método de Kern, el coeficiente promedio para un haz de tubos es dado por:
     [image: image214.png](o -p)e]
pilos-p, g} e 5

h=095k,
< { a0y




    [image: image215.png]



y           L = longitud de los tubos
           Wc = flujo total de condensado
            Nt = número total de tubos
            Nr = número promedio de tubos en una fila vertical 
Nr se puede tomar como los dos tercios del número de tubos en una fila vertical céntrica.
Para condensados de baja viscosidad, el factor de corrección para el número de tubos en una fila, generalmente es omitido.  
5.5.3.      Condensación dentro y fuera de tubos verticales 
Para la condensación dentro y fuera de los tubos, el modelo de Nusselt da: 

     [image: image216.png]]
he =0,926 ky [M} (548)
a;T,




donde   hc = coeficiente de película promedio del condensado, W/m2 C
v = carga de condensación para tubos verticales, velocidad de condensado por perímetro de unidad de tubo; kg/m s por un tubo del haz.
[image: image217.png]



La Ecuación  (5.48) se aplicará para números de Reynolds sobre 30; por encima de este valor es importante el modelo de flujo (presentándose ondas) de la película de condensado. El número de Reynolds para la película de condensado está dado por:
[image: image218.png]



La presencia de ondas en la película de condensado incrementará el valor del coeficiente de transferencia de calor, así el uso de la ecuación 5.48 par valores del número de Reynolds mayores a 30 dará estimados conservadores (seguros). 
Par valores del número de Reynolds superiores a 2000, la película de condensado estará en régimen turbulento. El efecto de la turbulencia en la película de condensado fue investigado por Colburn (1934) y estos resultados son generalmente usados para el diseño de condensadores Fig. 5.25.  La ecuación 5.48 también es mostrada en la Fig. 5.25.  El número de Prandtl para la película de condensado está dado por:
                                        [image: image219.png]= Catty




La Figura 5.25 se puede usar para estimar el coeficiente de la película de condensado. Para flujo vertical de vapor se incrementa la velocidad de transferencia de calor, y el uso de la Ec. 5.48 dará valores conservadores para la mayoría de los casos prácticos de diseño.
[image: image220.png]10
"
o
> Ecusicn s Nuselt-
' EEEY) T s
. o 1o





Fig. 5.25  Coeficiente de condensación para tubos verticales
                 [image: image221.png]§= (oo {L}
pilor—pe




Boyko y Kruzhilin (1976) desarrollaron una correlación para la condensación forzada en tubos la cual es fácil de usar. Esta correlación da el coeficiente promedio entre dos puntos al cual es conocida la calidad del vapor. La calidad del vapor x es la fracción de masa del vapor presente. Es suficiente para representar la correlación de Boyko – Kruzhilin como:
[image: image222.png]R
(= 4 i ; p } (5.49)
P By

donde  J=1 4{
oy





y los subíndices 1 y 2 se refieren a las condiciones de entrada y salida respectivamente.  hi  es el coeficiente en el lado del tubo, evaluado para el flujo de fase simple del condensado total (el condensado en el punto 2). Este es el coeficiente que podría obtenerse llenando el tubo y fluyendo a la vez; esto puede ser evaluado usando cualquier correlación disponible para convección forzada en tubos.
Boyko y Kruzhilin usaron la correlación:
 [image: image223.png]H
=0
02
3
(&;
i/
) Re
0
0.8
Pr
o043
(
5.50)




En un condensador la corriente de entrada normalmente será vapor saturado y el vapor será totalmente condensado.
Para estas condiciones la ecuación 5.49 será:
[image: image224.png](wmzh’{“xm/m}
2
(551)




Para el diseño de condensadores con condensación en el interior de los tubos, el coeficiente puede evaluarse usando la Fig. 5.25 y la ecuación 5.49. 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image225.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image226.png]


[image: image227.png]



	Inundación en tubos verticales 
 Cuando el vapor fluye sobre los tubos, el cual podría ser el arreglo usual para un condensador de reflujo. Debe tenerse cuidado que los tubos no estén inundados. Varias correlaciones se han publicado para predecir la inundación en tubos verticales. Ver Perry y Green (1984). Una de las simplificaciones aplicables para el diseño de condensadores manipulando condensados de baja viscosidad es el criterio dado por Hewitt y Hall-Taylor (1970); ver también Butterworth (1977). La inundación podría no ocurrir si se satisface la siguiente condición:
[image: image228.png]12 L 10 L
et rurt ey

1< 0.6 [ed;(o; - 2" (5.52)




donde uv y uL son las velocidades del vapor y el liquido, basadas en cada fase fluyendo en el tubo, y di está en metros. La condición crítica ocurrirá en el fondo del tubo, así las velocidades del vapor y el liquido deberán evaluarse en este punto.
Ejemplo  5.3   Coeficiente de película para condensación 
Estimar el coeficiente de transferencia de calor para vapor condensando en el exterior y en el interior, de un tubo vertical de 25 mm de diámetro exterior (o. d.), 21 mm de diámetro interior (i.d.) y 3,66 m de longitud. La velocidad del vapor condensando es 0,015 kg/s por tubo y la condensación se lleva a cabo a 3 bar. 
Solución 
Propiedades físicas, de las tablas de vapor 
Temperatura de saturación = 133,5 C
 L = 931 kg/m3 
 v = 1,65 kg/m3 
 kL = 0,688 W/m C 
 L = 0,21 mN s/m2 
Prc = 1,27 
Condensación en el exterior de los tubos (tubos verticales) Ec. para carga de condensación  y Número de Reunolds
[image: image229.png]=0,191kg/s m

4x0191

= =338
0,21x10

e





De la Fig. 5.25
[image: image230.png]&
— | —165x107
oo - pe





[image: image231.png]= 1,655 100 63| —Q2XI07F "
=165 558 531931- 165,981





    =  6554 W/m2 C 
Condensación dentro del tubo (tubos verticales)   Ec. para carga de condensación  y Número de Reunolds 

            [image: image232.png]0,015

20 a7
xR

Re, = 202 _ 3
0,21%10




         De la Fig. 5.25
         [image: image233.png]» 2 173
el Syt
krloiler-pe

(0.21x10%)? r

- My _WelxlV )
o= 1725 10X 0688 s





    =  6832 W/m2 C 
Método de Boyko y Kruzhilin
[image: image234.png]Area de seccidn transversal del tubo =(21x 1092 % 346 % 104 m?




Velocidad del fluido, a condensación total
        [image: image235.png]0015

= 7w
BTx36x10"

uy

pudy _931x0,047x21x107

R
T 0.21x107

376




        De la Ec. 5.50
        [image: image236.png],021 %

Tr10= @376 (91.27)%° =624 Wi °C



 

        De la Ec. 5.51
      [image: image237.png]145317165
b= 624{7

2 } =7723 Win? °C

Tomando el valor alto, &, = 7723 W/m? °4





Ejemplo  5.4   Verificar la posibilidad de inundación en un condensador 
Se propone usar una columna de destilación existente, la cual está equipada con un deflegmador (condensador de reflujo) el cual tiene  300 tubos verticales de 50 mm de diámetro interior (i. d.), para la separación de benceno de una mezcla de clorobencenos. El producto del tope será 2 500 kg/h de benceno y la columna operará con una relación de reflujo de 3. Verificar si los tubos están inundados. La presión de condensación es 1 bar. 
Solución 
El vapor ingresará por la parte superior de los tubos y el liquido (condensado) caerá al fondo. El máximo flujo de ambos ocurrirá en la base del tubo. 
Flujo de vapor = (3 + 1) 2500 = 10 000 kg/h 
Flujo de liquido = 3 x 2500 = 7 500 kg/h 
Densidades al punto de ebullición del benceno 
L = 840 kg/ m3       v = 2,7 kg/ m3 
Velocidad del vapor (vapor fluyendo a lo largo del tubo)
[image: image238.png]10000

= Sg00x030xg7 - 264w

1




Velocidad del liquido
[image: image239.png]7500

= 3600 030 gag _ 006 mis

uy




De la Ec. 5.52 para no inundación:
[image: image240.png]e

12 U8y 1 pls ]

Y214 Y <06 [gdi (0, - )]




[(2,64)1/2 (2,7)1/4 + (0,006)1/2 (840)1/4] < 0,6 [9,81 x 50 x 10-3 (840 – 2,7)]1/4 
[2,50] < [2,70] 
Los tubos podrían no inundarse, pero el margen de seguridad es pequeño 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image241.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image242.png]


[image: image243.png]



	5.5.4.      Condensación en el interior de tubos horizontales 
Cuando ocurre la condensación en un tubo horizontal, el coeficiente de transferencia de calor en cualquier punto a lo largo del tubo dependerá del modelo de flujo en ese punto. Los diferentes modelos que pueden presentarse en un flujo de dos fases son mostradas en la Fig. 5.26. En condensación, el flujo varía de una fase simple de vapor en la entrada a una fase simple de liquido a la salida; con todos los modelos de flujo posibles ocurriendo entre estos puntos. Bell y otros (1970) dan un método para seguir el cambio en los modelos de flujo a medida que ocurre la condensación. Correlaciones para estimar el coeficiente de condensación  promedio han sido publicados por varios trabajos, pero no hay un método satisfactorio general que de predicciones con exactitud sobre un amplio rango de flujos.
[image: image244.png]J

Uauido

e i o

Fuo
Fo
fiko outbuearte





Fig. 5.26   Modelos de flujo para la condensación de vapor 
                                      en el interior de tubos horizontales. 
 Dos modelos de flujo son usados para estimar el coeficiente de condensación promedio en el interior de tubos horizontales el flujo estratificado, Fig. 5.27a y flujo anular, Fig. 5.27b. El modelo de flujo estratificado representa la condición limitante a bajas velocidades de condensado y vapor, y el modelo anular la condición a altas velocidades de vapor y condensado.
[image: image245.png]() Flujo anular (3) Flujo estratiicado




Fig. 5.27  Modelos de Flujo en condensación
Para el modelo de flujo estratificado, el coeficiente de película del condensado se puede estimar a partir de la ecuación de Nusselt aplicando un adecuado factor de corrección para la reducción en el coeficiente causado por la acumulación de condensado en el fondo del tubo. El factor de corrección será típicamente alrededor de 0,8, así el coeficiente para flujo estratificado se puede estimar a partir de:
          [image: image246.png](o= le]”
(5:53)

(w,:wh[”‘
2




La ecuación de Boyko – Kruzhilin, Ecuación 5.49 se puede usar para estimar el coeficiente para flujo anular.
Para diseño de condensadores, el coeficiente promedio puede evaluarse usando las correlaciones para los modelos de flujo anular y estratificado y el valor alto seleccionado.
5.5.5.      Condensación de vapor 
Vapor es frecuentemente usado como un medio de calentamiento. El coeficiente de película para la condensación de vapor es calculado usando los métodos dados en las secciones previas, pero como el coeficiente debe ser alto y raramente ser el coeficiente limitante, es costumbre asumir un valor conservador típico para propósitos de diseño. Para vapor libre de aire se puede usar un coeficiente de 8 000 W/m2 C (1500 Btu/h pie2 F). 
5.5.6.      Diferencia media de temperatura 
Un vapor puro saturado condensará a una temperatura fija a presión constante. Para un proceso isotérmico como este, la simple diferencia de temperaturas media logarítmica se puede usar en la ecuación 2.6, no necesitando factor de corrección para múltiple paso. La diferencia de temperatura media logarítmica estará dada por:
        [image: image247.png]z





donde  Tsat = temperatura de saturación del vapor
              t1 = temperatura de entrada del fluido de enfriamiento
              t2 = temperatura de salida 
Cuando el proceso de condensación no es exactamente isotérmico pero el cambio de temperatura es pequeño, así como cuando hay un cambio significante en la presión o cuando se está condensando una mezcla de multiplecomponentes; será necesario la aplicación del factor de corrección para intercambiadores de  múltiple paso.
5.5.7.      Temperatura de la Pared del tubo 
a)      Fluido caliente por dentro de los tubos
           [image: image248.png](5.55)





b)       Fluido frío por dentro de los tubos
            [image: image249.png](5.56)





donde  T = temperatura media del fluido caliente
                     t  = temperatura media del fluido frío 

                  [image: image250.png]A= dreainterior del ubo:

A, = rea exterior del tubo





          hi  y  ho = coeficientes de película interior y exterior respectivamente 
5.5.8.      Temperatura de la película de condensado, Tf 
          [image: image251.png](5.57)





TV = temperatura del vapor
5.5.9.      Enfriamiento del vapor y sobreenfriamiento del condensado 
Cuando el vapor entrando al condensador está sobrecalentado, y el condensado saliendo del condensador es enfriado mas debajo de su punto de ebullición (sobreenfriado), el perfil de temperatura será como lo muestra la Fig. 5.28.
[image: image252.png]Temperatura —p

Tectrecaiertaniento

t

] sunanriam
Enfia- .
rerto Corsrsaién

mierto

Calor transferido. ——— o




Fig. 5.28  Condensación con enfriamiento del vapor y sub enfriamiento del condensado 
Enfriamiento del vapor 
Si el grado de sobrecalentamiento es grande, será necesario dividir el perfil de temperaturas en secciones y determinar la diferencia media de temperaturas y los coeficientes de transferencia de calor separadamente para cada sección. Si la temperatura de la pared del tubo es menor que el punto de rocío del vapor, el liquido condensa directamente del vapor sobre los tubos. En estas circunstancias se ha encontrado que el coeficiente de transferencia de calor en la sección de sobrecalentamiento está cerca de los valores para condensación y pueden ser tomados como los mismos. Así, cuando la cantidad de sobrecalentamiento no es muy excesivo, por decir menor que el 25 por ciento de la carga de calor latente, y la temperatura de salida del medio de enfriamiento es menor que la temperatura del punto de rocío, la carga de calor para enfriar el vapor puede ser tomada como la carga de calor latente. El área total de transferencia de calor requerida puede ser calculada usando una diferencia media de temperaturas basada en la temperatura de saturación (no la temperatura de sobrecalentamiento) y el coeficiente de película de transferencia de calor de condensación estimado.
Sub – enfriamiento del condensado 
Algo de sub-enfriamiento del condensado usualmente será requerido para controlar la columna de succión positiva neta de la bomba de condensado (ver bombas centrifugas) o para enfriar un producto para almacenamiento. Cuando la cantidad de sub-enfriamiento es grande, es mas eficiente enfriar en un intercambiador aparte. Una pequeña cantidad de sub-enfriamiento puede obtenerse en un condensador mediante el control de nivel de liquido de tal manera que una parte del haz de tubos esté inmersa en el condensado. 
En un condensador de casco y tubos horizontal se puede usar una pantalla de embalse, Fig. 5.29a. un condensador vertical puede operarse  puede operarse con el nivel de liquido sobre un cierto nivel, Fig. 5.29b. 
La diferencia de temperaturas en la región de sub-enfriamiento dependerá del grado de mezclado en el condensado. Las condiciones límite son de flujo en pistón y mezcla completa. El perfil de temperatura para flujo en pistón es el que se muestra en la Fig. 5.28. y si el condensado está perfectamente mezclado, su temperatura será constante en la región de sub-enfriamiento e igual a la temperatura de salida del condensado. Asumiendo mezcla completa, el estimado de la diferencia media de temperatura será muy conservador (seguro). A medida que la velocidad del liquido en la región de sub-enfriamiento sea baja, el coeficiente de transferencia de calor puede estimarse usando correlaciones para convección natural; un valor típico puede ser de 200 W/m2 C
[image: image253.png]Vapor
-] Liguido de
Condensado enfriamiento
(2) Pantalla de embalse (b) Nivel de liquido

Fig 5.29 Arreglospara sub-enfriamiento






REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image254.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image255.png]


[image: image256.png]



	5.5.10.           Condensación de Mezclas 
Las correlaciones dadas en las secciones previas se aplica a la condensación de un componente simple; tal como un componente puro proveniente del tope de una columna de destilación. El diseño de un condensador para una mezcla de vapores es una tarea más difícil. 
El término mezcla de vapores, cubre tres situaciones de interés práctico. 
1.    Condensación total de una mezcla de multiplecomponentes; tal como el producto del tope de una destilación de multiplecomponentes.
2.    Condensación de parte de una mezcla  vapor de multiplecomponentes, todos los componentes que son teóricamente condensables. Esta situación ocurre cuando el punto de rocío de alguno de los componentes ligeros está por debajo de la temperatura del medio de enfriamiento. El componente no condensable puede ser soluble en el condensado liquido; tal como en la condensación de algunas mezclas de hidrocarburos conteniendo componentes “ligeros” gaseosos.
3.    Condensación desde un gas no condensable, donde el gas no es soluble en ninguna extensión en el liquido condensado. Estos intercambiadores son con frecuencia denominados enfriadores-condensadores. 
Las siguientes consideraciones comunes a todas estas situaciones deben ser consideradas en el desarrollo de los métodos de diseño para condensación de mezclas de vapores. 
1.    La condensación no será isotérmica. A medida que los componentes pesados condensan, salen de la composición del vapor y por lo tanto varía el punto de rocío.
2.    Debido a que la condensación no es isotérmica, habrá una transferencia de calor sensible desde el vapor para enfriar el gas hasta el punto de rocío. También habrá una transferencia de calor sensible desde el condensado, a medida que este sea enfriado desde la temperatura de condensación hasta la temperatura de salida. La transferencia de calor sensible desde el vapor puede ser particularmente significante;  a medida que el coeficiente de transferencia de calor sensible sea apreciablemente menor que el coeficiente de condensación.
3.    A medida que las composiciones del vapor y el liquido cambien a lo largo del condensador, sus propiedades físicas varían.
4.    Los componentes pesados deben difundirse a través de los componentes ligeros para alcanzar la superficie de condensación. La velocidad de condensación estará gobernada por la velocidad de difusión, tanto como por la velocidad de transferencia de calor.
Perfil de temperatura 
Para evaluar la diferencia verdadera de temperatura (fuerza impulsora) en un condensador de mezcla de vapores, se debe calcular una curva de condensación (diagrama temperatura vs. entalpía); mostrando el cambio en la temperatura del vapor versus el calor transferido a través del condensador, Fig. 5.30. El perfil de temperatura dependerá del modelo de flujo de liquido en el condensador. Hay dos condiciones limitantes del flujo de vapor-condensado: 
1.      Condición diferencial: en la cual el liquido se separa desde el vapor desde el cual ha sido condensado. Este proceso es análogo a la destilación diferencial o de Rayleigh, y la curva de condensación puede calcularse usando métodos similares  a los usados para determinar cambios en la composición en destilación diferencial.
2.      Condensación Integral: en la cual el liquido permanece en equilibrio con el vapor no condensado. La curva de condensación se puede determinar usando procedimientos similares a los usados para destilación “flash” de multiplecomponentes. Este será relativamente un cálculo simple para mezclas binarias, pero complejo y tedioso para mezclas de más de dos componentes. 
Es práctica normal asumir que ocurre condensación integral. Las condiciones se aproximarán a  condensación integral si la condensación es llevada a cabo en un paso, así el liquido y el vapor seguirán la misma dirección: tal es el caso de un condensador vertical con condensación dentro o fuera de los tubos. En un condensador horizontal con condensación en el lado del casco, el condensado tenderá a separarse del vapor. La diferencia media de temperatura será baja para condensación diferencial, y para condensación de mezcla de vapores debería evitarse arreglos en los cuales el liquido tienda a separarse.
Cuando se puede considerar que ocurra la condensación integral, el uso de una diferencia de temperatura media logarítmica corregida, basada en la temperaturas extremas generalmente dará un estimado conservador (seguro) y puede usarse en estimados preliminares de diseño.
[image: image257.png]Integral

Temperatura del medio
de enfriarmie nto





Fig. 5.30  Curvas de condensación
Estimación de coeficientes de transferencia de calor 
Condensación total. Para el diseño de un condensador de multiplecomponentes en el cual el vapor es totalmente condensado, un estimado del coeficiente promedio de condensación puede hacerse usando las correlaciones para componentes simples, con las propiedades físicas del liquido evaluadas a la composición promedio del condensado. Es práctica usual la aplicación de un factor de seguridad para compensar la transferencia de calor sensible y cualquier resistencia a la transferencia de masa. Frank (1978) sugiere un factor de 0,65, pero probablemente este es muy pesimista. Kern (1950) sugiere incrementar el área calculada para condensación solamente por la razón del calor total (condensación + sensible) a la carga de condensación. Cuando es requerido un estimado más exacto del coeficiente, y justificado por los datos, se pueden usar los métodos rigurosos desarrollados para condensación parcial. 
Condensación parcial. Los métodos desarrollados para condensación parcial y condensación de una mezcla con incondensables se pueden dividir en dos clases: 
1.      Métodos empíricos: métodos aproximados, en los cuales se considera como factor controlante de la condensación  la resistencia a la transferencia de calor, y despreciable la resistencia a la transferencia de masa. Métodos de diseño han sido publicados por Silver (1947), Bell y Ghaly (1973) y Ward (1960).
2.      Métodos analíticos: procedimientos más exactos, los cuales se basan en algún modelo de los procesos de transferencia de masa y calor, y los cuales toman en cuenta la resistencia difusional a la transferencia de masa. El método clásico es el de Colburn y Hougen (1934). Los métodos analíticos son complejos, necesitando cálculos paso a paso, de prueba y error o procedimientos gráficos. Ellos son apropiados para soluciones por computadora usando métodos numéricos. Ejemplos de la aplicación del método de Colburn y Hougen son dados en Kern (1950),  Jeffreys (1961) y Ludwig (1964). 
Métodos aproximados. El coeficiente local para la transferencia de calor se puede expresar en términos del coeficiente de película de condensado local hc y el coeficiente local de transferencia de calor sensible desde el vapor (coeficiente de película del gas) hg, por una relación propuesta primero por Silver (1947). 

        [image: image258.png](5.58)





[image: image259.png]donde kjy = coeficiente efectivo local condensacién - enfriamiento
ar

y z

= pendiente de la curva temperatira— entalpia




El término dT/dH puede evaluarse a partir de la curva de condensación h para las correlaciones de componentes simples y hg a partir de correlaciones para convección forzada. 
  Si esto se realiza en  varios puntos a lo largo de la curva de condensación, el área requerida puede determinarse por integración gráfica o numérica de la expresión: 

[image: image260.png]A= [F_9Q
[ UT, -¢,)
(5.59)




donde   Qt = calor total transferido
              U = coeficiente total de transferencia de calor   usando hcg
    Tv = temperatura local del vapor (gas)
     tc = temperatura local del medio de enfriamiento 
Gilmore (1963) da una integral a partir de la ecuación5.54, la cual puede usarse para el diseño aproximado de condensadores parciales
[image: image261.png](5.60)





donde   hcg = coeficiente medio efectivo
hc = coeficiente de película medio del condensado, evaluado a partir de las correlaciones para componentes simples, a la composición promedio del condensado y la carga total de condensación.
hg = coeficiente de película medio del gas, evaluado usando el flujo promedio del vapor: promedio aritmético del flujo de entrada y salida del vapor (gas).
Qg = calor sensible total transferido desde el vapor (gas)
Qt = calor total transferido: calor latente de condensación + calor sensible para enfriamiento del vapor (gas) y condensado. 
Las siguientes reglas pueden usarse para decidir sobre el método de diseño a usar para un condensador parcial (enfriador – condensador): 
1.      No condensables < 0,5 por ciento: usar el método para condensación total; ignorar la presencia de la porción de incondensables.
2.      No condensables > 70 por ciento: asumir que el calor transferido es por convección forzada para calcular el coeficiente de calor transferido, pero incluir el calor latente de condensación en la carga total de calor transferido.
3.      Entre 0,5 y 70 por ciento de no condensables: usar métodos que consideren ambos mecanismos de transferencia de calor. 
En condensación parcial es más conveniente enviar la corriente condensando por el lado del casco, y seleccionar un espaciado entre pantallas que mantengan altas las velocidades de vapor y por lo tanto altos coeficientes de transferencia de calor sensible. Se recomiendan espaciados entre 8 y 10 pulgadas. 
Formación de niebla. En la condensación de un vapor a partir de un gas no condensable, si la temperatura del gas cae por debajo del punto de rocío del vapor, puede condensarse directamente como  neblina. Esta condición es indeseable ya que las gotas de liquido puede ser llevadas fuera del condensador. La formación de neblina en enfriadores –condensadores es discutido por Colburn y Edison (1941) quienes dan criterios para la predicción de la formación de neblina. 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image262.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image263.png]


[image: image264.png]



	5.5.11.           Caída de presión en condensadores 
Es difícil predecir la caída de presión en el lado de la condensación  ya que están presentes dos fases y la velocidad de la masa de vapor está cambiando a lo largo del condensador.
Una práctica común es calcular la caída de presión usando los métodos para fases simples y aplicar un factor que permita la corrección debido al cambio de velocidad del vapor. Para condensación total, Frank (1978) sugiere tomar la caída de presión como 40 por ciento del valor basado en las condiciones de entrada del vapor; Kern (1950) sugiere un factor de 50 por ciento.
Como un método alternativo, el cual también puede usarse para estimar la caída de presión en condensadores parciales, es dado por Gloyer (1970). La caída de presión es calculada usando una velocidad de vapor promedio en el lado del casco (o los tubos) estimada como función de la razón de la velocidad de flujo del vapor de entrada y salida del casco (o tubos), y los perfiles de temperatura: 
Ws (promedio) = Ws (entrada) x K2                                         (5.61) 
K2 se obtiene de la Fig. 5.31
Tent/Tsal en la Fig. 5.31 es la razón de las diferencias extremas de temperatura 

[image: image265.png]



[image: image266.png]"

03

o1

05

o8

o3

o2

o

e o1
-y iy u

- 10
ASSSunis :
=

78910

]

«©

PR

03

o8

o

o8

os

o

03

02

o1




[image: image267.png]Ko vapor entrafkg vapor sale ————m




Fig.  5.31 Factor para le velocidad promedio del vapor para calcular la caída de presión
  Este método puede usarse para hacer un estimado preliminar de la caída de presión.
Una predicción más exacta puede hacerse tratando al problema como un flujo de dos fases. La caída de presión es un factor importante en el diseño de condensadores al vacío y cuando es retornado el reflujo a una columna por gravedad desde el condensador.
 Ejemplo 5.5   Diseño de Intercambiador Condensador 
Diseñar un condensador para la siguiente carga: 45 000 kg/h de una mezcla de vapores de hidrocarburos ligeros se debe condensar. El condensador opera a 10 bar. El vapor entrará al condensador como saturado a 60 C y la condensación será completa a 45 C. El peso molecular promedio de los vapores es 52. La entalpía del vapor es 596,5 kJ/kg y del condensado 247,0 kJ/kg. El agua de enfriamiento está disponible a 30 C y puede calentarse en un rango máximo de 10 C. Los estándares de la planta requieren tubos de 20 mm (3/4”) o.d., 16,8 mm i.d., 4,8 m (16 pies) longitud, de latón almirante. Los vapores deben condensarse totalmente y no se requiere subenfriamiento.
Solución 
Solamente se hará el diseño térmico. Las propiedades físicas de la mezcla serán tomadas como el promedio entre el n-propano (PM = 44) y n-butano (PM = 58), a la temperatura promedio.
[image: image268.png]9% (596,5 - 247,0) =4 3638 kW
3600

43688
2. Flujo de agua de enfriamiento = 200 = 1045 gls

1. Calor transferido desde el vapor




3.   Coeficiente total asumido ( Tabla 5.4) = 900 W/m2 C 
4.  Diferencia media de temperatura: el rango de condensación es pequeño y el cambio en la temperatura de saturación debe ser lineal, así puede usarse la diferencia de temperatura media logarítmica corregida
[image: image269.png]ATz XF,




[image: image270.png]



           [image: image271.png]Tm _(60-40)— (42 30 17400

AT, = @0
@5- 30





[image: image272.png]_ (60-45 _
TR

(40-30)
5= G030
Ec. 5.27 w030y "3

Ec. 5.26



        Ec. 5.26  y   5.27
Seleccionando un intercambiador horizontal, condensación en el casco, cuatro pasos en el lado de los tubos (1 – 4). Para un paso en el casco, cuatro pasos en los tubos, de la Fig. 5.19,  Ft = 0,92
[image: image273.png]AT, =092%174





       [image: image274.png]43688x10°

30302
Sooxis - 03m

5. Area supuesta =




6.  Características de los tubos  (dadas en los ejemplos anteriores para tubos de ¾”OD)
     Area superficial de un tubo = 20 x 10-3  x 4,88 = 0,305 m2
[image: image275.png]" _ 303 _
7. Nimero de wbos = o =992




8.  Intercambiador supuesto 
Intercambiador de casco y tubos con Nt – 992 tubos
Usando arreglo cuadrado,  Pt = 1,25 x 20 mm = 25 mm 
Diámetro del haz de tubos
         [image: image276.png]12,203
Ec. 53b Dy=20( 222 =954 mm
0,158



              Ec. 5.3b
           [image: image277.png]Witmero de tubos en la fila central &, = Dy/P, :% =38




9.  Coeficiente en el lado del tubo
[image: image278.png]992
Area de seccién transversal del tubo = %’us,xx 1032 = 0,055 m?




       Densidad del agua, a 35 C = 993 kg/m3
       [image: image279.png]1045 1
Velocidad en el bo = 2= x5 =191 mls




hi = 4200 (1,35 + 0,02 x 35) 1,910,8 / 16,80,2 
   = 8218 W/m2 C 
10.  Coeficiente en el lado del casco: hs  o hc 
10.1  Estimando la temperatura de la pared del tubo, Tw: Liquido caliente por fuera de los tubos, Ec. (5.56)
  [image: image280.png]



    10.2  Temperatura media
[image: image281.png]Lado del caseo 7= 4

=525°C
Lado de los tibos £= 22220

—35°C




10.3   Asumiendo un coeficiente de condensación de 1500 W/m2 C, (Ref. Tabla 5.4)
[image: image282.png]



[image: image283.png]1500

T AT
8218 16'82 +1500
20

T,=35+ (52,5-35)





        Tw = 38,6 oC

       [image: image284.png]104 Temperatura media del condensado f/= w =455°C




        10.5   Propiedades físicas a 45,5 C
L = 0,16 mN s/m2 
L = 551 kg/m3
kL = 0,13 W/m C 
         Densidad del vapor a la temperatura media 

       [image: image285.png]52 iz 10
22 By
AT GTr2s 1 kefm?




10.6      Carga de condensación lineal 

       [image: image286.png]_ 45000 1
IV, 3600 388x992

=26%107kgfs m




        Nr = 2/3 x 38 = 25       dos tercios de fila vertical 

 10.7   Coeficiente de pelicula para condensación   Ec. 5.47 

      [image: image287.png]551(551-19,5)9.8
0,16x107 x 2,6 10

Ec. 5.47

,95%0,13





                                     = 1375 W/m2 C
cercano al valor asumido de 1500 W/m2 C, así no es necesario ningún factor para corregir Tw.
Resistencia a la incrustación, como los dos fluidos son limpios, usar 0,000167 (W/m2 C)-1 para cada lado. 
11   Coeficiente total de transferencia de calor
     [image: image288.png]2x10% [ 2L
[ 63) 2 a1

= +0,000167 + 4+ x0,000167 + ——x
U1 2x 50 163 16,8 8218




= 786 W/m2 C 
Significativamente menor que el valor asumido de 900 W/m2 C 
     12.   Repitiendo los cálculos usando un nuevo valor supuesto de 750 W/m2 C
         [image: image289.png]43688x10°
frea supuesta= oo 1V _ 364 2
75016

Nismero de tubos = —0 = 1194
0305




         Diámetro del haz de tubos
         [image: image290.png]1194

1/2.263
0158] =1035mm

D;,—20[

992
Mueva velocidad en el tubo =1,91X J7o0 =159 mis

159

4=4200 (135+0,02X35) 3 =7097 Wim® °C

Mimero de tubos en la fila central N, = DyP,= —=-=41




        [image: image291.png]_ 45000 1
I, 3600 488x1154

=215210%kgfs m




        Nr = 2/3 x 41 = 27
      [image: image292.png]Ec. 5.47

,95%0,13

3
551551-19.5981 17 e
016x10% x215x10




                      = 1447 W/m2 C 
[image: image293.png]11 20”04‘"[%] 20 20 1
= +0,000167 + 2+ 2 x0,000167+

T 2x50 168 68 7097





                 = 794 W/m2 C 
Cercano al valor supuesto, por lo que puede usarse para un buen diseño preliminar. 
Caída de presión en el lado del casco 
Usando  juntas de cabeza flotante
Seleccionando espaciado entre pantallas = diámetro del caso y segmentadas al 45 por ciento 
De la Fig. 5.8, espaciado (luz) = 95 mm. 
Diámetro del casco = 1035 + 95 = 1130 mm 
Usando el método de Kern para hacer un estimado aproximado 

[image: image294.png]Ec. 538 Area de seceién transversal de flujo 4, %1130“130“0‘




                                                                                       = 0,25 m2
Velocidad másica basada en las condiciones de entrada 

         [image: image295.png]45000 1
e =4902 g
600 0255 Rk

127

(257 - 0,785 % 20°
20 ¢ g Z

Diémetro equivalente, D, =




                                          = 19,8 mm 
         Viscosidad del vapor = 0,008 mN s/m2 

        [image: image296.png]_ 49,02x19,8x107

Re= 121325





De la Fig.  5.24    f = 2,2 x 10-2 
       [image: image297.png]



tomando la caída de presión como el 50 por ciento del calculado usando el flujo de entrada, despreciando la corrección de la viscosidad
         [image: image298.png]1130Y( 4,88 }19,5(2,51)
4 8x2,2x10" 4881 522517
Be. 544 AR= { [198][1,130] 2




                           = 1322 N/m2 
                          = 1,3 kPa 
Despreciable, no se justifica un método de calculo más riguroso 
Caída de presión en el lado de los tubos 
Viscosidad del agua = 0,6 mN s/m2
         [image: image299.png]159%993x168x107
0.6x107%

=44208





De la Fig.  5.17    f = 3,5 x 10-3 
Despreciando la corrección para la viscosidad
[image: image300.png]Ec. 543 AR=

2
8x35x10%| 88| o 5|993xLI
168x107 2




                         = 53 388 N/m2 
                         = 53 kPa   (7,7 psi)     Aceptable 
Nota: tambien puede suponerse un intercambiador estándar de acuerdo a la Tabla 3 del apéndice y verificar si cumple o no la operación deseada
En este caso queda como ejercicio para el lector ver que tipo de intercambiador estándar se puede usar. 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image301.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image302.png]


[image: image303.png]



	 5.6    REHERVIDORES Y VAPORIZADORES 
Los métodos de diseño dados en esta sección puede usarse para hervidores y vaporizadores. 
Los rehervidores son usados con columnas de destilación para vaporizar una fracción de los productos del fondo, mientras que en un vaporizador eventualmente toda la alimentación es vaporizada.
Los principales tipos de rehervidores son: 
1.    Circulación forzada Fig. 5.32: en el cual el fluido es bombeado a través del intercambiador, y el vapor formado es separado en la base de la columna. Cuando se usa un intercambiador de este tipo, se debe usar un tanque de separación.
2.    Termosifón con circulación natural, Fig. 5.33: intercambiadores verticales con vaporización en los tubos, o intercambiadores horizontales con vaporización en el casco. La circulación del liquido a través del intercambiador es mantenida por la diferencia de densidades entre las mezclas de dos fases de vapor y liquido en el intercambiador y la fase simple de liquido en la base de la columna. Así como, en la circulación forzada, se necesita un recipiente de separación si este tipo es usado como un vaporizador.
3.    Tipo calderín, Fig.  5.34: en el cual consiste de un conjunto de tubos en U sumergido en el liquido hirviendo; Aquí no hay circulación de liquido a través del intercambiador. Este tipo es también más correctamente denominado un rehervidor de conjunto de tubos sumergidos.
[image: image304.png]



Fig.  5.32   Rehervidor con circulación forzada
[image: image305.png]



Fig.  5.33   Rehervidor termosifón horizontal
[image: image306.png]



Fig.  5.34   Rehervidor tipo calderín
En algunas aplicaciones es posible acomodar el conjunto de tubos en la base de la columna, Fig. 5.35; ahorrando el costo del casco del intercambiador.
[image: image307.png]| |





Fig.  5.35   Rehervidor interno 
5.6.1   Selección del tipo de rehervidor 
La elección del mejor tipo de calderín o vaporizador para una carga dada, dependerá de los siguientes factores: 
1.      la naturaleza del fluido de proceso; particularmente su viscosidad y ser propenso a formar incrustaciones.
2.      La presión de operación: vacío o presión.
3.      La distribución del equipo, particularmente el espacio disponible. 
Los rehervidores de circulación forzada son especialmente aprovechables para manipular fluidos de proceso viscosos y pesados. Se pueden usar altas velocidades. Estos son también aptos para operaciones a poco vacío, y para velocidades de evaporación bajas. La mayor desventaja de este tipo es que se requiere una bomba y el costo de bombeo es alto.
Los rehervidores tipo termosifón son los tipos más económicos para la mayoría de aplicaciones, pero no son aprovechables para alta viscosidad del fluido y operaciones a alto vacío. Estos normalmente no pueden especificarse para presiones menores a 3,0 bar. Una desventaja de este tipo es que la base de la columna debe estar elevada para proporcionar la columna hidrostática requerida para el efecto termosifón. Esto incrementa el costo de la columna debido a las estructuras. Los intercambiadores horizontales  son de mantenimiento más fácil que los verticales. 
Los rehervidores tipo calderín tienen coeficientes de transferencia mas bajos que los otros tipos, debido a que no hay circulación de liquido. Estos no son apropiados para materiales con tendencia a formar incrustaciones, y tiene un tiempo de residencia grande. Estos son más apropiados que uno tipo termosifón cuando se requiere un casco grande, pero si la carga de calor es tal que el haz de tubos se pueda instalar en la base de la columna, su costo es competitivo con los otros tipos. Estos son a menudo usados como vaporizadores y son aprovechables para operaciones al vacío y para velocidades de evaporación altas, sobre el 80 por ciento de la alimentación.
5.6.2    Fundamentos de transferencia de calor en ebullición 
El compleja fenómeno que involucra la transferencia de calor en un liquido hirviendo es discutido en muchos textos sobre transferencia de calor. En este texto solamente se hará una ligera discusión sobre el particular, suficiente para el entendimiento de los métodos de diseño dados para rehervidores y vaporizadores. 
El mecanismo de transferencia de calor desde una superficie sumergida hacia la masa de un liquido depende de la diferencia de temperatura entre la superficie caliente y el liquido; Fig.  5.35   . A bajas diferencias de temperatura, cuando el liquido está por debajo de su punto de ebullición, el calor es transferido por convección natural, así, en sobre la superficie caliente ocurre una lenta ebullición formándose burbujas de vapor las cuales ascienden a la superficie. La agitación debido al ascenso de las burbujas y otros efectos causados por la formación de burbujas en la superficie, trae como resultado un gran incremento en la transferencia de calor. Este fenómeno es conocido como ebullición nuclear. A medida que la temperatura se eleva, aumenta la velocidad de transferencia de calor hasta que el flujo de calor alcanza un valor crítico. En este punto, la velocidad de generación de vapor es tal que se presentan espontáneamente partes secas  sobre la superficie, y la velocidad de transferencia disminuye rápidamente. A altas diferencias de temperatura, la velocidad del vapor es tal que la superficie es cubierta con vapor y el mecanismo de transferencia es por conducción a través de la película del vapor. La conducción  llevada a altas diferencias de temperatura se convierte en radiación.
El máximo flujo de calor que puede alcanzarse con ebullición nuclear, es conocido como “flujo crítico de calor”. En una sistema donde la temperatura de la superficie no está limitada, tal como un reactor nuclear,  la operación sobre el flujo crítico resulta en un aumento rápido en la temperatura de la superficie lo cual muchas veces es difícil de controlar, este fenómeno es conocido como “burn out” (incendio afuera). Los medios de calentamiento usados para plantas de procesos son normalmente limitantes de la temperatura; Por ejemplo, con vapor la temperatura de la superficie nunca puede exceder la temperatura de saturación. Especial cuidado debe tenerse en el diseño de vaporizadores calentados eléctricamente para asegurarse que nunca se exceda el flujo crítico de calor.
[image: image308.png]1400

1200

W >

1000

o

Flujo de calor,

an0

0

Flio crico

LA

100

m o

600

100

2000

Temperatura de la superiicie, °C ——




Fig.  5.35  Curva típica de ebullición (agua a 1 bar)
El flujo crítico es alcanzado a temperaturas de alrededor de  20 a 30 C para agua; y 20 a 50 C para orgánicos ligeros.
Estimación de los coeficientes de transferencia de calor de ebullición 
En el diseño de hervidores y vaporizadores, el diseñista deberá tratar con dos tipos de ebullición la ebullición nuclear y la ebullición tipo película. La ebullición nuclear es la que se lleva a cabo en recipientes tales como los hervidores tipo calderín o un tanque enchaquetado. La ebullición de película (convectiva) ocurre cuando el fluido vaporizando está fluyendo sobre la superficie caliente, y la transferencia de calor se lleva acabo tanto por convección forzada y ebullición nuclear; tal como en la circulación forzada de un rehervidor tipo termosifón. 
La ebullición es un fenómeno complejo, y los coeficientes de transferencia de calor de ebullición son difíciles de predecir con precisión. Sin embargo podrían usarse experimentales obtenidos para el sistema en cuestión  o de comportamiento cercano. 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image309.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image310.png]


[image: image311.png]



	5.6.3    Ebullición nuclear 
En la región de ebullición nuclear, el coeficiente de transferencia de calor es dependiente de la naturaleza y condiciones de la superficie de transferencia de calor, y no es posible presentar una correlación universal que de predicciones exactas para todos los sistemas. Palen y Taborek (1962) revisaron las correlaciones publicadas y compararon su utilidad para usarlas en el diseño de rehervidores. 
La correlación dada por Foster y Zuber (1955) puede usarse para estimar los coeficientes para ebullición nuclear, en ausencia de datos experimentales. Esta ecuación puede escribirse en la forma:
[image: image312.png]i = 0,00122{

L }mf&)“‘ Go-ps"’ (562




donde   heb = coeficiente de ebullición nuclear, W/m2 C,
kL = conductividad térmica del liquido, W/m C,
CpL = capacidad calorífica del liquido caliente, J/kg C,
L =  densidad del liquido, kg/m3,
L =  viscosidad del liquido, N s/m2,
 = calor latente, J/kg,
v =  densidad del vapor, kg/m3,
Tw =  temperatura de la superficie de la pared caliente, C,
TS = temperatura de saturación del liquido hirviendo, C,
             pw = presión de saturación correspondiente a la temperatura de la pared, Tw, N/m2,
pS =  presión de saturación correspondiente a TS, N/m2,
 =   tensión superficial, N/m, 
La correlación de presión reducida dada por Mostinski (1963) es simple de usar y da valores que son realistas tanto como los dados por ecuaciones más complejas:
  hnb = 0,104 (PC)0,69 (q)0,7 [1,8 (P/PC)0,17 + 4(P/PC)1,2 + 10 (P/PC)10 ]      (5.63) 
donde  P = presión de operación, bar,
          PC = presión crítica del liquido, bar,
           q = flujo de calor, W/m2 
Nota.  q = hnb (Tw – TS) 
La ecuación de Mostinski es conveniente para usarla cuando no se dispone de datos acerca de las propiedades físicas del fluido. 
Las ecuaciones 5.62 y 5.63, son para ebullición de un componente simple. Para mezclas, los coeficientes generalmente serán menores que los calculados por estas ecuaciones. Las ecuaciones se pueden usar para mezclas de componentes con puntos de ebullición cercanos, por decir menos a 5 C, y para rangos grandes con un adecuado factor de seguridad.
Flujo crítico de calor 
Es importante verificar en el diseño y operación que el flujo de calor esté por debajo del flujo crítico. Varias correlaciones están disponibles para predecir el flujo crítico. La dada por Zuber et al. (1961) puede usarse para obtener estimados satisfactorios para usarlos en el diseño de rehervidores y vaporizadores. En el SI de unidades, la ecuación de Zuber puede escribirse como: 
qC = 0,131  [ g (L – v) v2]1/4                                              (5.64) 
donde  qC = flujo critico de calor máximo, W/m2,
    g = aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2. 
Mostinski, también da una ecuación de presión reducida para predecir el flujo crítico de calor máximo: 
qC =  3,67 x104 PC [1,8 (P/PC)0,35 + [1 – (P/PC)]0,9                    (5.65)
Ebullición de película 
La ecuación dada por Bromley (1950) se puede usar para estimar el coeficiente de transferencia de calor para ebullición de película en tubos. La transferencia de calor en la región de ebullición de película estará controlada por la conducción a través de la película de vapor, y la ecuación de Bromley es similar a la ecuación de Nusselt para condensación, donde la conducción está ocurriendo a través de la película de condensado. 

[image: image313.png]C(os— a1
(o:-p)oe 566

1,dy (T, = Te)





Donde hfb  es el coeficiente de película para la transferencia de calor para ebullición; el su índice v se refiere a la fase vapor y d0 está en metros. Se debe dar énfasis que los rehervidores y vaporizadores de procesos se diseñarán siempre para operar en la región de ebullición nuclear.  Se debe seleccionar el medio de calentamiento, y controlar su temperatura, para conseguir que en la operación la diferencia de temperatura esté muy por debajo  de la cual se alcance el flujo crítico. Por lo tanto, si calentando directamente con vapor pudiese darse una diferencia de temperatura muy alta, el vapor debería usarse para calentar agua, y el agua caliente usarla como medio de calentamiento.
Ejemplo  5.6 
Estimar el coeficiente de transferencia de calor para la ebullición nuclear de agua a 2,1 bar desde una superficie a 125 C. Verificar que el flujo crítico no sea excedido.
Solución 
Propiedades físicas, de las tablas de vapor: 
Temperatura de saturación, TS = 121,8  
kL = 687 x 10-3 W/m C, 
CpL = 4,25 x 103  J/kg C, 
L =  941,6 kg/m3, 
L =  230 x 10-6 N s/m2, 
 =  2198 x 103 J/kg, 
v =  1.18 kg/m3, 
Tw =  125 C, 
pw  a 125 C = 2,321 x 105 N/m2, 
pS =   2,1 x 105 N/m2, 
 =   55 x 10-3 N/m, 
Usando la correlación de Foster-Zuber, ecuación  5.62
[image: image314.png]ey = 1,22 %107

(687x107%)°7 (4,25 x107)*#(941) M
(55%107)% (230 x 107)°® (2198 x 10%)4¥1,18%3*

(125-121,8%% (2,321 x 10° — 2,10 x 107)%7°




     =  3736 W/m2  C 
Usando la correlación de Zuber para estimar el flujo crítico, ecuación 5.64 
qC = 0,131 x 2198 x 103 [55 x 10-3 x 9,81 (941,6  –  1,18) 1,182]1/4 
     = 1,48 x 106 W/m2 
Flujo actual = (125 – 121) 3786 = 11955 W/m2 
Muy por debajo del flujo crítico. 
5.6.4    Ebullición convectiva 
El mecanismo de transferencia de calor en la ebullición convectiva, en la cual el fluido está fluyendo a través de un tubo o sobre un conjunto (haz) de tubos, difiere de la ebullición nuclear de un estanque. Esta depende del estado del fluido en cualquier punto. Considerar la situación de un liquido hirviendo dentro de un tubo vertical; Fig. 5. 36. Las siguientes condiciones ocurren a medida que el fluido fluye a través del tubo. 
1.      Región de flujo de fase simple: la entrada del liquido está por debajo de su punto de ebullición (sub–enfriado) y el calor transferido es por convección forzada. La ecuación para convección forzada se puede usar para estimar el coeficiente de transferencia de calor en esta región.
2.      Ebullición y sub-enfriamiento: en esta región el liquido adyacente a la pared ha alcanzado su punto de ebullición, pero no la masa (“bulk”) del liquido. Llevándose a cabo ebullición local sobre la pared, lo cual incrementa la velocidad de transferencia de calor sobre la dada únicamente por la convección forzada.
3.      Región de ebullición de saturación: en esta región la masa de liquido hierve de una manera similar a la ebullición nuclear en un estanque. El volumen de vapor se incrementa y se pueden formar varios modelos de flujo. En un tubo largo el modelo final de flujo será eventualmente anular; donde la fase liquida se adherirá a la pared del tubo y el flujo de vapor fluirá por el centro.
4.      Región de pared seca: Finalmente, si una fracción grande de alimentación es vaporizada, la pared secará y cualquier liquido remanente estará presente como neblina. La transferencia de calor en esta región es por convección y radiación hacia el vapor. Esta condición es improbable que ocurra en rehervidores y vaporizadores comerciales. 
El principal mecanismo  de interés en el diseño de rehervidores y vaporizadores es la ebullición de una masa a condiciones de saturación.
Una revisión comprehensiva de los métodos y correlaciones disponibles para predecir los coeficientes para ebullición convectiva es dada por Rohsenow (1973). El método desarrollado por Chen (1966) es adecuado para diseño preliminar, y es descrito a continuación e ilustrado en el Ejemplo 5.6. 
En la ebullición por circulación forzada, el coeficiente de transferencia de calor hcb puede considerarse a estar formado por los componentes de ebullición nuclear y convectiva.
            [image: image315.png]hop = hig, + iy, 7
o
(5.67)




El coeficiente de ebullición convectiva  hfc puede estimarse usando la ecuación para transferencia de calor por convección forzada para fase simple y modificada por un factor fc para compensar el efecto del flujo de dos fases.
 hfc = hfc x fc                                                                        (12.68) 
El coeficiente para circulación forzada hfc se calcula asumiendo que la fase liquida esta fluyendo sola en el conducto. 

 

[image: image316.jpg]Pared seca

o de
nebiina”

Flo anar

de nebina

Flio
anular

Flio

mezclada

Fase
simple

Convescién
v

radiacién

Ebulclin
convectva
de
auido

saturado

Ehuliicn de
oo
sub- enfriado

Transferencia
convectiva de celor





 

Fig.   5.36  Ebullición convectiva en un tubo vertical
El factor de corrección debido a las dos fases fc se obtiene de la Fig., 5. 37 en la cual el término 1/Xtt es el parámetro de dos fases de Lochart – Martinelli con flujo turbulento en ambas fases. Este parámetro es dado por:
        [image: image317.png](5.69)




donde x es la calidad del vapor: la fracción de masa de vapor.
[image: image318.png]4—————£A03AUOD UDIIINGS 8P J019E 4




[image: image374.jpg]



          [image: image319.png]



Fig. 5.37   Factor de ebullición convectiva
El coeficiente de ebullición nuclear se puede calcular usando correlaciones para ebullición nuclear en un estanque, modificado por un factor fs para  compensar el hecho de que la ebullición nuclear es más dificultosa en un liquido fluyendo.
[image: image320.png](5.70)




El factor fs es obtenido a partir de la Fig. 5.38. Este es una función del número de Reynolds del liquido ReL y del factor de corrección para convección forzada fc.
ReL se evalúa asumiendo que solamente la fase liquida está fluyendo en el conducto, y estará dado por:
         [image: image321.png]Re

_ 1-%Gd,

(571




donde G es la velocidad másica total 
El método de Chen fue desarrollado a partir de datos experimentales sobre ebullición convectiva en tubos verticales. Este puede aplicarse con ciertas restricciones a la ebullición forzada en tubos horizontales, y conductos anulares (tuberías concéntricas). Butterworth (1977) sugiere que, en la ausencia de métodos mas realistas, este puede usarse para estimar el coeficiente de transferencia de calor para ebullición por circulación forzada en flujo cruzado sobre un haz de tubos, usando una adecuada correlación de flujo cruzado para predecir el coeficiente de circulación forzada.
Un problema grande encontrado cuando se aplica la correlación de ebullición convectiva al diseño de rehervidores y vaporizadores, es que debido a que la calidad del vapor cambia progresivamente a lo largo del intercambiador , debería usarse un procedimiento de cálculo paso a paso. El intercambiador debe dividirse en secciones y estimarse secuencialmente sección por sección tanto el calor transferido como el coeficiente de transferencia. 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image322.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image323.png]


[image: image324.png]



	Ejemplo 5.7 
Un fluido cuyas propiedades son esencialmente las mismas que del  o-diclorobenceno es vaporizado en los tubos de un rehervidor de circulación forzada. Estimar el coeficiente local de transferencia de calor en un punto donde se ha vaporizado el 5 por ciento de liquido. El diámetro interior del tubo es 16 mm y la temperatura local de la pared se estima en 120 C. 
Solución 
Propiedades físicas 
Punto de ebullición  136 C
kL = 0,11 W/m C, 
CpL = 1,25  k J/kg C, 
L =  1170 kg/m3, 
L =  0,45  mN s/m2, 
v =  0,01  mN s/m2 
v =  1.31 kg/m3, 
PC =   41 bar, 
El coeficiente de ebullición convectiva con circulación forzada se puede estimar usando el método de Chen.
Con 5 por ciento de vapor, la velocidad del liquido (solamente para el flujo del liquido)
= 2 x 0,95 = 1,90 m/s
[image: image325.png]_ 1170x1,90x16 x107*

op= Va5 79040

DelaFig 5.16, ju=33%10%

_125x10°x045x10%

Pr 01l




Despreciando el término para corrección de la viscosidad
[image: image326.png]011

DelaBe 520 g= oo
x

% 3,3 % 103(79040)(5,1)%2

=3070 Win? °C

Delage 569 1 0,05 °[11707*T 0,01x10
e lake 1-005| 131 |045%10





De la Fig. 5.37    fc = 3,2
[image: image327.png]k. =3,2% 3070 = 9824 Wim? °C




Usando la correlación de Mostinski para estimar el coeficiente de ebullición nuclear, Ec. 5.63
[image: image328.png]10
= 0,104 X 41% [, (136 - 120)]% x| I,S[E] [03] 10[EJ
a1 a1 a1




           [image: image329.png]oy = 7,43 Iy’
Figy = 800 Wim? °C
s _ 125
Rey £ =79.040% 3,225 =338 286
DelaFig. 538 £=013
By = 0,13 x 800 = 104 Wi °C

By = 9824 + 104 =9928 W/m® °







REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image330.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image331.png]


[image: image332.png]



	5.6.5    Diseño de rehervidores con circulación forzada   
La practica normal en el diseño de rehervidores con circulación forzada, es calcular el coeficiente de transferencia de calor asumiendo que el calor es transferido solamente por convección forzada. Esto dará valores conservadores (seguros), así cuando ocurre la ebullición se incrementa la velocidad de transferencia de calor. En muchos procesos se controla la presión para prevenir un aumento apreciable de la vaporización en el intercambiador. Una válvula de estrangulamiento es instalada en la línea de salida del intercambiador, y el liquido “flasheado” (evaporado súbitamente) a medida que la presión desciende cae al recipiente de separación liquido-vapor. 
Si ocurre una cantidad significante de vaporización, el coeficiente de transferencia se puede evaluar usando correlaciones para ebullición convectiva, tal como muestra el método de Chen.
Son usados los intercambiadores convencionales de casco y tubos, con un paso en el lado del casco y dos pasos en el lado de los tubos, cuando el fluido de proceso está en el lado del casco, y un paso en el lado del casco y un paso en el lado de los tubos cuando el fluido de proceso está en el lado de los tubos. Para reducir las incrustaciones se usan altas velocidades, en el rango de 3 – 9 m/s. 
Debido a que la velocidad es establecida por el diseñista, los rehervidores de circulación forzada se pueden diseñar con mayor precisión que los rehervidores de circulación natural. 
El flujo crítico de calor en convección forzada es difícil predecirlo. Kern (1950) recomienda que para rehervidores comerciales el flujo no debería exceder  los 63 000 W/m2 (20 000 Btu/pie2 h) para sustancias orgánicas y 95 000 W/m2 (30 000 Btu/pie2 h) para agua y soluciones acuosas. Estos valores son ahora considerados muy pesimistas 
5.6.6    Diseño de rehervidores tipo Termosifón 
El diseño de rehervidores tipo termosifón es complicado por el hecho que,  a diferencia de un rehervidor de circulación forzada, la velocidad de circulación del fluido no puede ser determinada explícitamente. La velocidad de circulación, la velocidad de transferencia de calor y la caída de presión están todas interrelacinadas, y deben usarse procesos iterativos de diseño. El fluido circulará a una velocidad a la cual las pérdidas de presión en el sistema son solamente balanceadas por la columna hidrostática disponible. El intercambiador, la base de la columna y las tuberías se pueden considerar como dos partes de un tubo en U; Fig. 5.38. La fuerza impulsora para la circulación en todo el sistema es la diferencia de densidad del liquido en la parte “fría” (la base de la columna y la tubería de entrada) y las dos fases del fluido en la parte “caliente” (los tubos del intercambiador y la tubería de salida).
[image: image333.jpg]



Fig. 5.38  Flujos de vapor y liquido en un rehervidor vertical tipo termosifón
Para calcular la velocidad de circulación es necesario hacer un balance de presiones alrededor del sistema.
Un procedimiento de diseño típico incluirá los siguientes pasos: 
1.      Calcular la velocidad de vaporización requerida; a partir de la carga especificada.
2.      Estimar el área del intercambiador; a partir del valor asumido para el coeficiente total de transferencia. Decidir la distribución del intercambiador y dimensiones de la tubería.
3.      Asumir un valor para la velocidad de circulación a través del intercambiador,
4.      Calcular la caída de presión en la tubería de entrada (fase simple).
5.      Dividir los tubos del intercambiador en secciones y calcular la caída de presión sección por sección para todo el tubo. Usar métodos adecuados para las secciones en las cuales el flujo es de dos fases. Incluir las pérdidas de presión debido a la aceleración del fluido a medida que la velocidad del vapor aumenta. Para un rehervidor horizontal, calcular la pérdida de presión en el casco, usando un método apropiado para el flujo en dos fases.
6.      Calcular la caída de presión en la tubería de salida (dos fases).
7.      Comparar la caída de presión calculada con la columna diferencial disponible, la cual dependerá de la evacuación del vapor, y en consecuencia de la velocidad de circulación asumida. Si se ha conseguido un balance satisfactorio, continuar. Caso contrario, retornar a la etapa 3 y repetir los cálculos asumiendo una nueva velocidad de circulación.
8.      Calcular el coeficiente de transferencia de calor y la velocidad de transferencia de calor sección por sección  de abajo hacia arriba en los tubos. Usar un método adecuado para la sección de la cual esta ocurriendo la ebullición; tal como el método de Chen.
9.      Calcular la velocidad de vaporización a partir de la velocidad total de transferencia de calor, y comparar con el valor asumido en el paso 1. Si los valores son suficientemente cercanos, continuar. Si no, retornar al paso 2  y repetir los cálculos para un nuevo diseño.
10.  Verificar que no sea excedido el flujo crítico de calor en cualquier punto a lo largo de los tubos.
11.  Repetir el procedimiento según sea necesario para optimizar el diseño. 
Esto puede mostrar que el diseño de un rehervidor tipo termosifón usando cálculos manuales podría ser tedioso y consumir mucho tiempo. La naturaleza iterativa del procedimiento  se presta para una solución por computadora. Sarma et al. (1973) proponen  el desarrollo de un programa para el diseño de un rehervidor  vertical tipo termosifón, y dan ecuaciones y algoritmos. También se usan programas específicos dados por las empresas dedicadas a la construcción de intercambiadores. 
Para diseños preliminares se pueden usar métodos aproximados. Fair (1960) y Kern (1950) dan métodos en los cuales la transferencia de calor y caída de presión en los tubos se basan en las condiciones  promedio de entrada y salida. Esto simplifica el paso 5 en el procedimiento de diseño pero son necesarios cálculos de prueba y error para determinar la velocidad de circulación. Frank y Prickett (1973) programaron el método riguroso de Fair y los usaron junto con datos de operación de intercambiadores comerciales, para derivar una correlación generalizada de velocidad de transferencia de calor con temperatura reducida para rehervidores verticales tipo termosifón. Esta correlación convertida al SI de unidades, es mostrada en la Fig. 5.39
La Fig. 5.39 es apropiada para usarla y dará valores que son confiables tanto, como los dados por otros métodos aproximados de diseño más complejos y que consumen más tiempo. Las bases y limitaciones de esta correlación son listadas a continuación:
[image: image334.jpg]Flo de calr, Win?

70000

0000

0000

0000

0000

20000

10000

Soluciones acuosas
~

0 0 E El an El
—— Diferencia de temperatura toal mecia, °C ———

£l




Fig.  5.39   Correlación para diseño de un termosifón vertical 
1.      Diseños convencionales: longitud de los tubos 2,5  a 3,7 m (8 a 12 pies) (longitud estándar 2,44 m), diámetro preferido 25 mm (1 pulg).
2.      Nivel de liquido en la columna igual al nivel de liquido en los tubos.
3.      Resistencia a  la incrustación en el lado del fluido de  proceso 0,000167 (W/m2 C)-1
4.      Medio de calentamiento, vapor, coeficiente incluyendo las incrustaciones 6000 W/m2 C.
5.      Tuberías simples de entrada y salida.
6.      Para temperaturas reducidas mayores a 0,8 usar la curva límite (la dada par soluciones acuosas).
7.      Presión mínima de operación 0,3 bar.
8.      El fluido de entrada no deberá estar subenfriado apreciablemente.
9.      No es recomendable extrapolación. 
Para medios de calentamiento diferentes al vapor y resistencia a  la incrustación en el lado del fluido de  proceso diferentes a 0,000167 (W/m2 C)-1, el flujo de calor de diseño tomado de la Fig. 5.39 puede ser ajustado como sigue:
U’ = q’/T’                                                                                    (5.72) 
y 
1/UC  =  1/U’  –  0,000167  + 1/hS   –  1/6000  +  ri                        (5.73) 
donde  q’ = flujo de calor leído en la Fig. 5.39  a  T,
          hS  = nuevo coeficiente en el lado del casco W/m2 C,
           ri  = resistencia  a  la  incrustación  para  el  lado  del  fluido de proceso (tubos) (W/m2 C)-1,
         UC = coeficiente total corregido.
El uso del método de Frank y Prickett se ilustra en el Ejemplo  5.8
         Máximo flujo de calor 
Los rehervidores tipo termosifón pueden sufrir inestabilidades en el flujo si se usa un flujo de calor grande. Los flujos de vapor y liquido en los tubos no son uniformes pero tiende a un flujo pulsátil, y a grandes flujos de calor las pulsaciones pueden devenir en grandes lo cual causa caídas en el flujo de vapor. Una buena práctica es instalar restricciones para el flujo en la línea de entrada, una válvula o una placa de orificio, de tal manera que pueda ajustarse la resistencia al flujo cuando ocurra el entrampamiento en el flujo de vapor durante la operación. 
Kern recomienda que el flujo de calor en rehervidores tipo termosifón, basado en el área total de transferencia de calor, no debería exceder a  37 900 W/m2 (12 000 Btu/pie2 h). Para rehervidores  tipo termosifón horizontales. Collins recomienda un flujo máximo en el rango de 47 300   W/m2  para tubos de 20 mm hasta 56 800 W/m2 para tubos de 25 mm (15000  a 18 000 Btu/pie2 h).
Consideraciones generales de diseño 
Las longitudes de los tubos usados para rehervidores tipo termosifón varían desde 1,83 m (6 pies) para servicios al vacío hasta 3,66 m (12 pies) para operaciones a presión. Un buen tamaño para aplicaciones generales es 2,44 m (8 pies) por 25 mm de diámetro interno. Tubos de diámetros grandes sobre los 50 mm son usados para sistemas con altas incrustaciones. 
El tope de los tubos para intercambiadores verticales es normalmente alineado con el nivel de liquido en la base de la columna Fig.  5.38.  La tubería de salida deberá ser tan corta como sea posible, y tener un área de sección transversal como mínimo igual al área total de sección transversal dada por los tubos. 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image335.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image336.png]


[image: image337.png]



	 Ejemplo 5.8 
Hacer un diseño preliminar para un rehervidor tipo termosifón vertical para una columna  destilando anilina cruda. La columna operará a presión atmosférica y una velocidad de vaporización de 6000 kg/h. El vapor disponible es a 22 bar (300 psig). Tomar la presión en el fondo de la columna igual a 1,2 bar. 
Solución 
Propiedades físicas, tomadas a estas condiciones
 Punto de ebullición  a 1,2 bar = 190 C
Peso molecular = 93,13
TC = 699 K
Calor latente = 42 000 kJ/kmol
Temperatura de saturación del vapor = 217 C 
Diferencia total de temperatura promedio, T = (217 – 190) = 27 C
[image: image338.png]as0-273) _

Temperatura reducida, 7,
699




De la Fig. 5. 39, Flujo de calor de diseño = 25 000 W/m2
           [image: image339.png]Carga de calor = Sy 22000 _ 757 gy
3600 9313

s
Arearequerida= o010 _ 302
55000





Usando tubos de 25 mm de diámetro interior (i.d.)  y 30 mm de diámetro exterior (o.d.), con 2, 44 m de longitud. 
Area de un tubo =  25 x 10 –3 x 2,44 = 0,192 m2
[image: image340.png]" 0
Mimero de tubos = o =157




Diámetro aproximado del haz de tubos, para arreglo cuadrado con Pt = 1,25 pulg
[image: image341.png]1

=
Ec.53h Dy = 30| 2 [ 2595 rum
0,215




Para el rehervidor tipo termosifón, se usará tubos de placa fija 
De la Fig. 5.8  la distancia entre el casco y el haz de tubos = 14 mm.
Diámetro interior del casco = 595 + 14 = 609 mm
Diámetro exterior de la tubería, tomando el área igual al área de sección transversal 

        [image: image342.png]077

de los tubos = 157 (25x 1092 %

0,077 x4
T

Didmetro de la uberia 031m





5.6.7   Diseño de rehervidores tipo calderín 
Los rehervidores tipo calderín, y otros equipos de haz sumergido, son esencialmente para servicios de ebullición en estanques, y su diseño está basado en datos de ebullición nuclear. 
En un haz de tubos, el vapor asciende desde las filas inferiores de tubos pasando sobre las filas superiores. Esto tiene dos efectos opuestos: habrá una tendencia para el vapor ascendente cubra los tubos superiores, particularmente si el espaciado entre tubos es cercano, lo cual reduce la velocidad de transferencia de calor; pero esto es disminuido  por la turbulencia causada por las burbujas ascendentes del vapor. Pallen y Small (1964) dan un procedimiento detallado para el diseño de rehervidores tipo calderín en el cual el coeficiente total de transferencia de calor  calculado usando ecuaciones para la ebullición sobre un tubo simple es reducido por un factor para el haz de tubos deducido empíricamente, para compensar los efectos del vapor recubriendo los tubos. 
Para diseños preliminares puede usarse la ecuación de Zuber modificada, escrita como:
  [image: image343.png]405 = Ko/ dp ([N, ) [oetor— pjp} J% (5.74)




donde  qcb = flujo de calor máximo (crítico) para el haz de tubos, W/m2,
  Kb = 0,44 para arreglo cuadrado,
      = 0,31 para arreglo triangular,
 Pt = distancia (espaciado) entre tubos,
 d0 = diámetro exterior del tubo,
 Nt = número total de tubos en el haz
Nota. Para tubos en U, Nt será igual al doble del número actual de tubos en U.
Pallen y Small sugieren que debe aplicarse un factor de seguridad de 0,7 para el máximo flujo de calor estimado a partir de la ecuación 5.74. Esto asegura que se tendrán valores que estarán muy cercanos a los valores que tradicionalmente han sido usados para el diseño de calderines comerciales; tales como 37 900 W/m2 (12 000 Btu/pie2 h). Esto trae importantes implicancias en la aplicación de rehervidores de haz sumergido, así el flujo de calor grande permite usar un haz pequeño, el cual puede con frecuencia ser instalado en la base de la columna; ahorrando el costo del casco y tuberías.
Consideraciones generales de diseño 
Una distribución típica  es mostrada en la Fig. 5.34. El arreglo de los tubos, triangular o cuadrado no tendrá efecto significante sobre el coeficiente total de transferencia de calor. Se debe usar una distancia entre tubos de 1,5 a 20 veces el diámetro de exterior de los tubos para evitar el recubrimiento por el vapor. Tubos largos serán más eficientes que tubos cortos. 
El casco deberá ser dimensionado para dar un adecuado espacio para la separación  del vapor  y el liquido. El diámetro requerido del casco dependerá del flujo de calor. Los siguientes valores pueden ser usados como una guía. 
Flujo de calor W/m2 
Ds/Db 
25 000
1,2  a  1,5
25 000  a  40 000
1,4  a  1,8
40 000
1,7  a  2,0
Donde  Ds = diámetro del casco
   Db = diámetro del conjunto de tubos 
El espacio libre entre el nivel del liquido y el casco deberá ser como mínimo 0,25 m. Para evitar excesiva retención, la velocidad máxima del vapor [image: image344.png]U, (mfs) en la superficie del liquido debera ser menor que la dada por la



expresión
[image: image345.png]<0 2[ ”v} (5.75)
o





Cuando se requiere solamente una baja velocidad de vaporización se puede considerar un recipiente cilíndrico vertical con una chaqueta o un espiral de calentamiento. El coeficiente de ebullición para espirales internos sumergidos se puede estimar usando las ecuaciones para ebullición nuclear en un estanque. 
Diferencia media de temperatura. 
Cuando el fluido que esta siendo vaporizado es un componente simple y el medio de calentamiento es vapor (u otro vapor condensando) ambos procesos en el lado del casco y en los tubos serán isotérmicos  y la diferencia media de temperatura será simplemente la diferencia entre las temperaturas de saturación. Si un lado es no isotérmico se podría usar la diferencia de temperaturas media logarítmica. Si la temperatura varía en los dos lados, la diferencia de temperaturas media logarítmica debe ser corregida tanto para flujo paralelo como en contracorriente (ver Sección 5.4.2). 
Si la alimentación es liquido sub-enfriado, la diferencia media de temperatura deberá determinarse sobre la base del punto de ebullición del liquido, ya que el liquido rápidamente se mezclará con la masa de liquido hirviendo: la cantidad requerida de calor para llevar la alimentación a su punto de ebullición debe ser incluida en la carga total de calor. 
Mezclas 
La ecuación para estimar los coeficientes de ebullición nuclear dados en la Sección 5.6.3, pueden ser usados para mezclas de puntos de ebullición cercanos (menores a 5 C), pero se sobrestimará el coeficiente si se usa para mezclas con rangos mayores. Palen y Small (1964) dan un factor de corrección empírico para mezclas, el cual se puede usar para estimar el coeficiente de transferencia de calor en la ausencia de datos experimentales. 
(hnb) mezcla = fm (hnb) de un componente simple 
donde  fm = exp [– 0,0083 (Tbo  – Tbi)]
y        Tbo =  temperatura de la mezcla de vapor saliendo del rehervidor C
           Tbi =  temperatura del liquido entrando al rehervidor, C 
La temperatura de entrada será la temperatura de saturación del liquido en la base de la columna, y la temperatura del vapor, la temperatura de saturación del vapor retornando a la columna. La composición de estas corrientes será fijada por las especificaciones de diseño de la columna de destilación. 


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image346.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image347.png]


[image: image348.png]



	Ejemplo  5.9 
Diseñar un vaporizador para vaporizar 5 000 kg/h de n-butano a 584 bar. La temperatura mínima de la alimentación será 0 C. El vapor que se dispone es a 1,70 bar (10 psig)
[image: image349.jpg]Tubo exteme

o dimar e
o
4
i
7 \
Teead
vl
P4
N 52 vares e utos
o0 em ] vty
i





Diagrama de distribución. Tubos en U. Ejemplo 5.9
Solución 
  Solamente se hará el diseño térmico y la distribución (arreglo) de los tubos. Seleccionando un hervidor tipo calderín.
  Propiedades físicas del n-butano a 5,84 bar
Punto de ebullición = 56,1 C
Calor latente = 326 kJ/kg
Calor específico promedio del liquido = 2,51 kJ/kg C
Presión crítica. PC  = 38 bar 
Cargas de calor  
Calor sensible (máximo) = (56,1 – 0) 2,51 = 140,8 kJ/kg
[image: image350.png]5000
Carga total de calor = (140,8 +326) X 0 = 648 3 kW




         Adicionando 3 por ciento para pérdidas de calor
Carga de calor máxima (carga) = 1,05 x 648,3
                                                  = 681 kW 
de la Fig. 5.15  asumiendo U =  1000 W/m2 C 
Diferencia media de temperaturas; ambos lados son isotérmicos, temperatura de saturación del vapor a 1,7 bar = 115,2 C 
Tm = 115,2 – 56,1 = 59,1 C 

       [image: image351.png]681x10°

—_ = 2
T000%581 ~ O

rea (exterior)requerida=




Seleccionando tubos en U de 25mm i.d. y 30 mm o.d. 
Longitud normal = 4,8 m (un tubo en U)
[image: image352.png]Mimero de mbos en U= ——22—_ — 25 o
(G0x107)74 8




Usando arreglo cuadrado. Pt = 1,5 x o.d. del tubo 
                                              = 1,5 x 30 = 45 mm 
dibujando un diagrama de distribución, la curvatura mínima de los tubos en U (el tubo más interno en el haz) es
3,0 x o.d. del tubo = 90 mm 
la distribución propuesta da 26 tubos en U, la curvatura máxima de los tubos en U (para el tubo exterior) es 420 mm
Coeficiente de ebullición 
Usando la ecuación de Motinski
Flujo de calor basado en el área estimada 

[image: image353.png]g g8l 59,2 KWim?
5

delaEc. 5.63

= 0,104(38)2%( 59, 2x10’)“7{1 8[53884]

w222




= 4 855 W/m2 C 
Tomando el coeficiente de condensación del vapor como 8 000 W/m2 C, la resistencia a la incrustación igual a 0,0002 (W/m2 C)-1, el butano es esencialmente limpio y su resistencia a la incrustación es 0,0001 (W/m2 C)-1. 
El material del tubo es acero al carbono, kw = 55 W/m C
De la Ec. 12.9b
[image: image354.png]30x10°: 30/25
.

0

+0,0001+
5

2% 55

25

[ 0002 +

1
3000




U0 = 1341 W/m2 C 
Cerca al valor original estimado de 1000 W/m2 C para iniciar el diseño. 
Myers y Katz (Chem. Eng. Prog. Sym. Ser, 49(5) 107-114) dan algunos datos acerca de la ebullición del n-butano sobre bancos de tubos. Para comparar el valor estimado con sus valores estimados del coeficiente de película para ebullición se requiere a diferencia de temperatura.
       [image: image355.png]X59,1=16,3 °C (29 °F)




Los datos de Myers extrapolados, dan un coeficiente  a una diferencia de temperatura de 29  F de 3 000 Btu/h pie2 F  = 17 100 W/m2 C, así el valor estimado de 4 855 está ciertamente por sobre los factores de seguridad. 
Verificando el flujo de calor máximo permitido. Usando la ecuación de Zuber modificada. 
Tensión superficial (estimada) = 9,7 x 10-3 N/m
L = 550 kg/m3
        [image: image356.png]58 273

X X 5,84 = 12,6 kgfr®
24 @3+56) -6 gl

A




Nt = 52 
Para arreglo cuadrado  Kb = 0,44 
De la Ec. (5.74) 
[image: image357.png]326 x10%

ge=044%15% [9,7%10%% 9,81 (550 - 12,6) 12,647





= 283 224 W/m2 
    = 280 kW/m2 
Aplicando un factor de 0,7 por lo que el máximo flujo de calor  no deberá exceder  a 280 x 0,7 = 196 kW/h. 
El flujo actual de 59,2 kW/m2 está muy por debajo del máximo permisible 
Distribución 
A partir de una distribución del haz de tubos  Db = 420 mm 
Tomando el diámetro del casco igual al doble del diámetro del haz de tubos
DS = 2 x 420 = 840 mm 
Tomando el nivel de liquido como 500 mm desde la base;   1,4 Db 
El espacio libre = 840 – 500 = 340 mm (satisfactorio)
[image: image358.png]



Del diseño, ancho del nivel de liquido = 0,8 m 
Area superficial de liquido = 0,8 x 2,4 = 1,9 m2 
[image: image359.png]Velocidad del vapor en la superficie = 2—x ——

3600 28 <19 ~ 06 ms




Velocidad máxima permisible 
De la Ec. (5.75)
        [image: image360.png]- 550-12,67"
] 0,2[?} 13mis





Así, la velocidad actual está muy por debajo de la velocidad máxima permisible. Se podría considerar un casco de menor diámetro.   


REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image361.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image362.png]


[image: image363.png]



	Tabla 1.  Características de la tubería estándar de acero IPS 
Diámetro Nominal pulg. 
Diámetro exterior pulg. 
Cédula 
N 
Diámetro interior pulg. 
Area transversal 
Area lateral: pie2/pie de  longitud 
 

Metal  pulg2 
Hueca pulg2 
Exterior 
Interior 
 

1/8 
0,405 
40 
0,269 
0,072 
0,072 
0,106 
0,0705 
 

  
  
80 
0,215 
0,093 
0,093 
0,106 
0,0563 
 

1/4 
0,540 
40 
0,364 
0,125 
0,125 
0,141 
0,0954 
 

  
  
80 
0,302 
0,157 
0,157 
0,141 
0,0792 
 

3/8 
0,675 
40 
0,493 
0,167 
0,167 
0,177 
0,1293 
 

  
  
80 
0,423 
0,217 
0,217 
0,177 
0,1110 
 

1/2 
0,840 
40 
0,622 
0,250 
0,250 
0,220 
0,1630 
 

  
  
80 
0,546 
0,320 
0,320 
0,220 
0,1430 
 

3/4 
1,050 
40 
0,824 
0,333 
0,333 
0,275 
0,2158 
 

  
  
80 
0,742 
0,433 
0,433 
0,275 
0,1942 
 

1 
1,315 
40 
1,049 
0,494 
4,94 
0,344 
0,2745 
 

  
  
80 
0,957 
0,639 
0,639 
0,344 
0,2505 
 

1 ¼ 
1,660 
40 
1,380 
0,660 
0,669 
0,435 
0,3620 
 

  
  
80 
1,278 
0,881 
0,881 
0,435 
0,3350 
 

1 ½ 
1,900 
40 
1,610 
0,799 
0,799 
0,498 
0,4220 
 

  
  
80 
1,500 
1,068 
1,068 
0,498 
0,3930 
 

2 
2,375 
40 
2,067 
1,075 
1,075 
0,622 
0,5420 
 

  
  
80 
1,939 
1,477 
1,477 
0,622 
0,5080 
 

2 ½ 
2,875 
40 
2,469 
1,704 
1,704 
0,753 
0,6470 
 

  
  
80 
2,323 
2,254 
2,254 
0,753 
0,6090 
 

3 
3,500 
40 
3,068 
2,228 
2,228 
0,917 
0,8040 
 

  
  
80 
2,900 
3,016 
3.016 
0,917 
0,7600 
 

3 ½ 
4,000 
40 
3,548 
2,680 
2,680 
1,047 
0,9300 
 

  
  
80 
3,364 
3,678 
2,678 
1,047 
0,8820 
 

4 
4,500 
40 
4,026 
3,173 
3,173 
1,178 
1,0550 
 

  
  
80 
3,826 
4,407 
4,407 
1,178 
1,0020 
 

5 
5,563 
40 
5,047 
4,304 
4,304 
1,456 
1,3220 
 

  
  
80 
4,813 
6,112 
6,112 
1,456 
1,2630 
 

6 
6,625 
40 
6,065 
5,584 
5,584 
1,734 
1,5900 
 

  
  
80 
5,761 
8,405 
8,405 
1,734 
1,5100 
 

8 
8,625 
40 
7,981 
8,395 
8,396 
2,258 
2,0900 
 

  
  
80 
7,625 
   12,76 
   12,76 
2,258 
2,0000 
 

10 
10,75 
40 
   10,020 
   11,90 
   11,90 
2,814 
2,6200 
 

  
  
80 
9,564 
   18,92 
   18,92 
2,814 
2,5030 
 

12 
12,75 
40 
   11,938 
   15,77 
   15,77 
3,338 
3,1300 
 

  
  
80 
   11,376 
   26,03 
   26,03 
3,338 
2,9800 
 




REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image364.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image365.png]


[image: image366.png]



	Tabla 2. Características de la tubería estándar de acero BWG
	
	
	
	
	
	
	

	OD (do.) 
pulg. 
	Calib. 
BWG 
	ID (di.) 
pulg. 
	x 
pulg. 
	Area de sección transversal pulg2 
	Area lateral: pie2/pie de longitud 
	OD...

ID 
	

	1/4 
	22 
	0,194 
	0,028 
	0,0295 
	0,0655 
	1,289 
	

	1/4 
	24 
	0,206 
	0,022 
	0,0333 
	0,0655 
	1,214 
	

	1/4 
	26 
	0,214 
	0,018 
	0,0360 
	0,0655 
	1,168 
	

	3/8 
	18 
	0,277 
	0,049 
	0,0603 
	0,0982 
	1,354 
	

	3/8 
	20 
	0,305 
	0,035 
	0,0731 
	0,0982 
	1,233 
	

	3/8 
	22 
	0,319 
	0,028 
	0,0799 
	0,0982 
	1,176 
	

	3/8 
	24 
	0,331 
	0,022 
	0,0860 
	0,0982 
	1,133 
	

	1/2 
	16 
	0,370 
	0,065 
	0,1075 
	0,1309 
	1,351 
	

	1/2 
	18 
	0,402 
	0,049 
	0,1269 
	0,1309 
	1,244 
	

	1/2 
	20 
	0,430 
	0,035 
	0,1452 
	0,1309 
	1,163 
	

	1/2 
	22 
	0,444 
	0,028 
	0,1458 
	0,1309 
	1,126 
	

	5/8 
	12 
	0,407 
	0,109 
	0,1301 
	0,1636 
	1,536 
	

	5/8 
	13 
	0,435 
	0,095 
	0,1486 
	0,1636 
	1,437 
	

	5/8 
	14 
	0,459 
	0,083 
	0,1655 
	0,1636 
	1,362 
	

	5/8 
	15 
	0,481 
	0,072 
	0,1817 
	0,1636 
	1,299 
	

	5/8 
	16 
	0,495 
	0,065 
	0,1924 
	0,1636 
	1,263 
	

	5/8 
	17 
	0,509 
	0,058 
	0,2035 
	0,1636 
	1,228 
	

	5/8 
	18 
	0,527 
	0,049 
	0,2181 
	0,1636 
	1,186 
	

	5/8 
	19 
	0,541 
	0,042 
	0,2298 
	0,1636 
	1,155 
	

	5/8 
	20 
	0,555 
	0.035 
	0,2419 
	0,1636 
	1,126 
	

	3/4 
	10 
	0,482 
	0,134 
	0,1825 
	0,1963 
	1,556 
	

	3/4 
	11 
	0,510 
	0,120 
	0,2043 
	0,1963 
	1,471 
	

	3/4 
	12 
	0,532 
	0,109 
	0,2223 
	0,1963 
	1,410 
	

	3/4 
	13 
	0,560 
	0,095 
	0,2463 
	0,1963 
	1,339 
	

	3/4 
	14 
	0,584 
	0,083 
	0,2679 
	0,1963 
	1,284 
	

	3/4 
	15 
	0,606 
	0,072 
	0,2884 
	0,1963 
	1,238 
	

	3/4 
	16 
	0,620 
	0,065 
	0,3019 
	0,1963 
	1,210 
	

	3/4 
	17 
	0,634 
	0,058 
	0,3157 
	0,1963 
	1,183 
	

	3/4 
	18 
	0,652 
	0,049 
	0,3339 
	0,1963 
	1.150 
	

	3/4 
	20 
	0,680 
	0,035 
	0,3632 
	0,1963 
	1,103 
	

	1 
	8 
	0,670 
	0,165 
	0,3526 
	0,2618 
	1,493 
	

	1 
	10 
	0,732 
	0,134 
	0,4208 
	0,2618 
	1,366 
	

	1 
	11 
	0,760 
	0,120 
	0,4536 
	0,2618 
	1,316 
	

	1 
	12 
	0,782 
	0,109 
	0,4803 
	0,2618 
	1,279 
	

	1 
	13 
	0,810 
	0,095 
	0,5153 
	0,2618 
	1,235 
	

	1 
	14 
	0,834 
	0,083 
	0,5463 
	0,2618 
	1,199 
	

	1 
	15 
	0,856 
	0,072 
	0,5755 
	0,2618 
	1,167 
	

	1 
	16 
	0,870 
	0,065 
	0,5945 
	0,2618 
	1,149 
	

	1 
	18 
	0,902 
	0,049 
	0,6390 
	0,2618 
	1,109 
	

	1 
	20 
	0,930 
	0,035 
	0,6793 
	0,2618 
	1,075 
	

	Densidad del acero con bajo contenido de carbón = 0,2833 lb/pie3
Para acero de serie 400 multiplicar por 0,99

Para acero de serie 300 multiplicar por 1,02
	


REGRESAR CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]

[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.

	 [image: image367.png]Tabla3 Nimero (IY) y distribucion de tubos en el haz, y Ds para intercambiadores de casco y tubos estandar

normalizados por la TEMA
31 I35 |33 31 120 | 27

MR 1200 143 1009 gl 7 63 53 48l 391 T e S e 516 1 -
W] 17 1007 8% 765 667 577 403 4B M3 177 BN AT AR) 57 zz % cn 1A £ |F
] 065 &5 765 665 5w 495 410 355 257 235 183 139 i 85 53 33 %" cm 1°0 ]
69 63 55l 43l 47 36l 0 47 205 163 13 103 73 57 33 15 1”cml%a a |2
BE] 505 5 477 413 3™ a3 255 215 179 1% 11 83 65 45 33 17 1“ con1%“D 2]
B 42 1088 964 846 7H 66 5B 452 370 0 228 166 1% 94 53 32 %" cmlIS/6" A -
M1 1053 072 88 746 646 S 468 08 36 264 208 14 10 00 56 28 %' cm 1°A 5
B 06 540 746 64 S60 436 408 M6 280 22 172 1% 94 78 48 26 % cm 1°0 8 | o
W) 63 603 S0 461 410 M6 292 M 204 162 16 91 62 52 32 16 1" cml%“A a | g
B0 S s:2 460 4 M3 208 M3 218 172 1% 106 76 56 4D 26 12 1" cnl%’D L
W] 126 1008 8% 763 643 S8 460 08 M IM 130 1M 04 64 M 8 % camlSA6TA - | ¢
W 000 82 772 6M 566 4% 406 3% 200 212 155 108 72 60 26 8 %" em1°A g€ |8
WE s 773 o83 Sa S06 436 362 3¢ 242 18 142 100 71 52 30 12 %" em 1°0 H
610 532 466 39 40 24 2¥ 192 1% 1M 84 S5 42 26 8 X 1" cml%"A :
BH 5 464 406 356 M 256 24 180 1® d0 76 58 38 22 12 X 1" cml%’D il
B0 (172 1024 oM 78 G0 576 48 412 33 266 196 154 108 84 43 X %" cmlISA6"A -
WE 104 02 8m 692 506 S8 4M 360 202 12 180 1% 96 72 44 X % eml'A 5
B0 20 775 635 SO0 510 440 366 303 242 192 142 126 88 71 48 X 4" om 170 8 a
WU 6 S0 4@ 41 363 308 2% 212 176 13 1B 73 60 4 M X 1" cnl%"A e | g
B 5 476 414 360 310 260 214 188 142 110 84 74 48 40 24 X 1" con1%”0 s 5
BT 092 976 82 740 612 SH | 4% s 286 213 166 12 84 56 28 X %" emlSA6"A o | ®
W7 o 552 M 648 S42 4 386 318 24 198 46 98 64 52 2 X W cml'A €| g
B3 s2 748 o0 60 452 414 342 2% 26 174 10 90 64 M4 M X% cemlD s | =
S 605 44 6 31 266 218 178 142 10 74 S0 36 20 X X 1% cml%"A 2
B S0 40 3 3% 236 23 198 166 122 90 66 50 32 16 X X 1 con1%“D il
B 1106 o4 84 73 61 S1 40 2 4 20 1M 116 80 X X X %" emlSA6"A -
W 06t 552 M 64D S48 46t 38 3n 258 N2 156 1M 66 X X X W' eml1"A 5
T 818 24 6¥ | 53 460 3 34 26 212 1% 116 78 54 X X X% om1'0 8|,
B i 54 402 3% 24 26 12 150 12 82 56 34 X X X 1" cml%'A a|e
BT 454 430 363 313 268 226 18 154 116 83 66 44 X X X X 1" cn1%"0 s 5
BN (055 o4 836 716 596 510 416 3% 272 206 156 10 74 X X X %" cmlSA6"A o] &
R 040 826 720 626 518 440 366 300 238 14 1% 88 56 b4 b4 X %" om 17 A H 2
B s 71 6m  5¥ 4% 39 3:m 268 20 160 15 80 56 X X X %" cm 1D H
561 488 426 3% 304 252 206 168 10 100 68 42 30 X X X 1" cml%"A -
EH /75 40 3@ 30 263 2% 18 12 10 8 60 42 X X X X 1" cml%D al
T 1040 002 790 682 576 484 398 3. 258 198 140 94 X b4 b4 X 4 con 15/16" A -
B on 79 oM S8 4% 41 M 286 2¥ 10 1% 82 X X X X% eml"A 5
] 760 662 576 490 414 352 286 238 17 132 94 b4 X b4 b4 X %" o 170 8 "
B 542 466 400 342 298 240 190 14 120 90 fif b4 X b4 b4 K 1" conl%" A =) g
W7 43 388 3 280 230 192 150 138 94 74 b b4 X b4 b4 X 1" con1%”0 & g
1032 016 796 683 578 400 308 342 2% 100 142 102 68 b4 b4 X 4 con 15/16" A o =

008 | 7% 600 286 X X X% emlA &€ |8

791 6m 512 X X X% oml0 @ °
540 340 b4 b4 con %" A 3

450 300 X X con 144 0 bl

1.D. del casco






REGRESAR                                          CONTINUAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image368.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image369.png]


[image: image370.png]



	Tabla 4.  Constantes de diseño para intercambiadores estándar
OD del tubo 
Pt  y  arreglo 
C: pulg 
De: pulg 
3/4 ”
1 ”     
0,250
0,95
1”
1 ¼  ” 
0,250
0,99
1 ¼”
1 9/16 ” 
  0,3125
1,23
1 ½”
1 7/8 ”  
0,375
1,48
5/8 ”
13/16 ” 
  0,1875
 0,535
3/4 ”
15/16 ” 
  0,1875
0,55
3/ 4 ”
1 ”       
0,250
0,73
1 ”
1 ¼ ”   
0,250
0,72
1 ¼ ”
1 9/16 ”  
  0,3125
0,91
1 ½ ”
1 7/8 ”   
0,375
1,08



REGRESAR
[Ir a Intercambiadores de Calor: Tabla de Contenido]
[Ir a Ingeniería Química y Ambiental : Página Principal]
 

	This Web site Copyright © 2006 by Luis Moncada Albitres M.Sc. All rights reserved.


[image: image371.png]HE II;.ng;alndustrla




[image: image372.png]


[image: image373.png]



